УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кушвинского городского округа

от 17.05.2024 № 758

«Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского городского округа»

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского городского округа

I. Общие положения

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского городского округа (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского городского округа.

2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных разделами II и III настоящей Программы.

4. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, перечень которых определен в приложении № 5 к настоящей Программе, осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского городского округа (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Кушвинского городского округа, согласно графику проведения проверки (приложение № 1 к настоящей Программе).

5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящей Программой.

6. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

8. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

9. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется комиссией по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе, и выдается администрацией Кушвинского городского округа по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

11. Сроки выдачи паспортов определяются главой администрации Кушвинского городского округа и утверждается постановлением администрации Кушвинского городского округа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 11 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

# II. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

14. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления Кушвинского городского округа;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

16. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 14 настоящей Программы.

# III. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

17. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 4 к настоящей Программе.

18. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 17 настоящей Программы.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского городского округа

ГРАФИК

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского городского округа

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | с 15.08.2024 года по 20.10.2024 года | В соответствии с Разделом II Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского городского округа |
| 2 | Потребители тепловой энергии | с 01.08.2024 года по 13.09.2024 года | В соответствии с Разделом III Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского городского округа |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского городского округа

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | по | “ |  | ” |  | 20 |  | в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

КРИТЕРИИ

надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

### Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии,%, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ПКП Синергия» |
|  | Акционерное общество «ОТСК» |

Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № п/п | наименование учреждения |
| --- | --- |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа посёлка Азиатская |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 (г. Кушва, ул. Рабочая, 50 Г) |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 комбинированного вида |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально- личностному развитию детей |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно- эстетическому развитию детей |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию детей |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 комбинированного вида |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по позновательно-речевому развитию детей |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского городского округа "Кушвинская детская музыкальная школа" (г. Кушва, ул. Луначарского,5) |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского городского округа "Баранчинская детская школа искусств" (пос. Баранчинский, ул. Ленина, 29) |
|  | Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского округа Кинотеатр "Феникс" |
|  | Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского округа "Центр культуры и досуга пос. Баранчинский" |
|  | Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского округа "Кушвинский дворец культуры" (пл. Культуры, 1) |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение Кушвинского городского округа "Центр по физической культуре, спорту и туризму "Горняк" (ул. Луначарского, 9) |
|  | Муниципальное автономное учреждение Кушвинского городского округа «Спортивная школа» (ул. Коммуны, 17) |
|  | Общество с ограниченной ответственностью УК «Уютный дом Кушва» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Родник» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «УК Гарант Премиум» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью УК «Новатор» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Городская компания» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью УК «Городская объединенная компания» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Энергогаз-НТ» |
|  | Товарищество собственников жилья №1 |
|  | Товарищество собственников жилья «Вокруг сада» |
|  | Товарищество собственников жилья «Горняк» |
|  | Товарищество собственников жилья № 4 |
|  | Товарищество собственников жилья «Союз» |
|  | Товарищество собственников жилья «Фадеевых» |
|  | Товарищество собственников жилья «Союз-29» |
|  | Товарищество собственников жилья «Строителей 4» |
|  | Товарищество собственников жилья «Шанс» |
|  | Товарищество собственников жилья «Астра» |
|  | Товарищество собственников жилья «Благодать» |
|  | Товарищество собственников жилья «Красноармейская-2» |
|  | Товарищество собственников жилья «Девяточка» |
|  | Товарищество собственников жилья «Идеал» |
|  | Товарищество собственников жилья «Удача» |
|  | Товарищество собственников жилья «Наш дом» |
|  | Товарищество собственников жилья «Дружба» |
|  | Товарищество собственников жилья «Гвардеец» |
|  | Товарищество собственников жилья «УЮТ» |
|  | Товарищество собственников жилья «Фадеевых 22» |
|  | Товарищество собственников жилья «Красноармейская 6» |
|  | Товарищество собственников жилья «Луначарского 12» |
|  | Товарищество собственников жилья «Кузьмина 8» |
|  | Товарищество собственников жилья «Республики» |
|  | Жилищно- строительный кооператив №6 поселок Баранчинский |
|  | Потребительский жилищно-строительный кооператив №1 поселок Баранчинский |

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.