# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ………..……………………………………………………….3

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ……………………………………….6

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

2.1. Система электроснабжения	8

2.1.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере      электроснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)	8

2.1.2. Характеристика системы электроснабжения	8

2.1.3. Балансы мощности и ресурса	9

2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета	9

2.1.5. Зона действия источников ресурса и дефициты мощности	10

2.1.6. Надежность работы системы	10

2.1.7. Качество поставляемого ресурса	10

2.1.8. Воздействие на окружающую среду	11

2.1.9. Тарифы на коммунальные ресурсы	11

2.1.10. Технические и технологические проблемы в системе	13

2.2. Система теплоснабжения	13

2.2.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)	13

2.2.2. Характеристика системы теплоснабжения	14

2.2.3. Балансы мощности и ресурса	17

2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета	20

2.2.5. Зона действия источников ресурсов и их рациональность	29

2.2.6. Надежность работы системы	41

2.2.7. Качество поставляемого ресурса	47

2.2.8. Воздействие на окружающую среду	47

2.2.9 Тарифы на коммунальные ресурсы	47

2.2.10 Технические и технологические проблемы в системе	50

2.3. Система водоснабжения	51

2.3.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере холодного водоснабжения, действующая договорная система и система  расчетов за поставляемые ресурсы)	51

2.3.2. Характеристика системы водоснабжения	54

2.3.3. Балансы мощности и ресурса	58

2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета	58

2.3.5. Зона действия источников ресурсов и их рациональность	59

2.3.6. Надежность работы системы	61

2.3.7. Качество поставляемого ресурса	61

2.3.8. Воздействие на окружающую среду	62

2.3.9 Тарифы на коммунальные ресурсы	62

2.3.10 Технические и технологические проблемы в системе	63

2.4. Система водоотведения	64

2.4.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере водоотведения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)	64

2.4.2. Характеристика системы водоотведения	64

2.4.3. Балансы мощности и ресурса	68

2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета	68

2.4.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	68

2.4.6. Надежность работы системы	69

2.4.7. Качество поставляемого ресурса	69

2.4.8. Воздействие на окружающую среду	70

2.4.9 Тарифы на коммунальные ресурсы	71

2.4.10 Технические и технологические проблемы в системе	71

2.5. Система утилизации (захоронения) ТКО	71

2.5.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере утилизации ТКО, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)	71

2.5.2. Характеристика системы утилизации отходов	72

2.5.3. Балансы мощности и ресурса	73

2.5.4. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	76

2.5.5. Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения	77

2.5.6. Воздействие на окружающую среду	78

2.5.7. Тарифы на коммунальные ресурсы	79

2.5.8. Технические и технологические проблемы в системе	79

2.6. Система газоснабжения	80

2.6.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере газоснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)	80

2.6.2. Характеристика системы газоснабжения	80

2.6.3. Балансы мощности и ресурса	81

2.6.4. Доля поставки ресурса по приборам учета	82

2.6.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	82

2.6.6. Надежность работы системы	83

2.6.7.Качество поставляемого ресурса……………………………………….83

2.6.8. Воздействие на окружающую среду	………………………………….83

2.6.9. Тарифы на коммунальные ресурсы	……………………………………83

2.6.10. Технические и технологические проблемы в системе	……………85

2.7. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения, и учета и сбора информации	85

2.7.1. Анализ состояния энерго- и ресурсосбережения в Кушвинском городском округе	85

2.7.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета	87

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	88

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития Кушвинского городского округа	88

3.1.1. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	88

3.1.2. Прогноз развития промышленности	89

3.1.3. Прогноз развития застройки	89

3.1.4. Прогноз изменения доходов населения	93

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	94

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	100

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	104

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ И ТАРИФЫ	114

6.1. Источники инвестиций	114

6.2. Тарифы	115

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	120

7.1. Ответственный за реализацию программы	120

7.2. План-график работ по реализации программы	120

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы	122

7.4. Порядок и сроки корректировки программы	123

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ……………………………………………………….125

# РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2030 года (далее – ПКР СКИ) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки программы | - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетики»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Генеральный план «Кушвинского городского округа»; - Договор возмездного оказания услуг № 21-02-12 на «Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа» - Техническое задание на оказание услуг по актуализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа». |
| 3 | Заказчик программы | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» (далее – МКУ КГО «КЖКС») |

| 4 | Разработчик программы | Общество с ограниченной ответственностью «Институт энергоэффективности» (ООО - «ИНЭФ») Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Рябинина, д. 29, к. 199 Тел.: 8 (343) 346-33-93 e-mail: inef-eks@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 5 | Цель программы | - Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Кушвинского городского округа: - организация максимального достоверного учета потребления топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Программы; - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в Кушвинском городском округе; - обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Кушвинского городского округа; - Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Кушвинского городского округа; - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа. |
| 6 | Задачи программы | - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа; - Взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа; - Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа; - Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Кушвинского городского округа; - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа; - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа; - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Кушвинского городского округа. |
| 7 | Важнейшие целевые показатели программы | Ожидаемыми результатами реализации программы является достижение установленных целевых показателей. Полный прогнозируемый перечень целевых показателей по каждой системе коммунальной инфраструктуры представлен в Разделе 4. Важнейшими целевыми показателями программы являются: - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами); - сбалансированность систем энергоснабжения; - доступность услуг для потребителей. - показатели качества; - показатели энергетической эффективности использования ресурсов. - Численность населения Кушвинского городского округа – 35 833 человека (на 1 января 2024 года). - Доля совокупных расходов населения на коммунальные услуги ориентировочно - 12,0 %. |
| 8 | Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы – 2024-2030 годы: первый этап – 2024-2030 годы; расчетный срок – 2024-2030 годы. |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы на расчетный срок до 2030 года составляет 2 120 378,16 тыс. рублей по всем видам коммунальных ресурсов. Источники финансирования, предусмотренные Программой: Бюджетные средства (местный бюджет), внебюджетные источники. |
| 10 | Ответственный исполнитель программы | Администрация Кушвинского городского округа. |
| 11 | Соисполнители Программы | Координирующую деятельность по реализации программы осуществляет администрация Кушвинского городского округа, вспомогательную деятельность осуществляют: МКУ КГО «КЖКС», ресурсоснабжающие организации на территории Кушвинского городского округа. |

# РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Система электроснабжения

### 2.1.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере электроснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Услугу по передаче электрической энергии на территории Кушвинского городского округа осуществляет производственное отделение Нижнетагильские электрические сети (Верхнетуринский РЭС) Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (филиал «Свердловэнерго»).

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее-ОАО «МРСК Урала») - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая транспорт электроэнергии по электрическим сетям напряжением 0,4-220 кВт. и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской и Челябинской областей, входящих в состав Уральского федерального округа, а также Пермского края, входящего в состав Приволжского федерального округа.

От электростанций энергия поступает на трансформаторные подстанции.

Договорные отношения, возникающие между организацией, осуществляющей электроснабжение и потребителями (абонентами), регулируются договорами на электроснабжение, соответствующими требованиям действующего законодательства.

Расчет за поставляемые ресурсы осуществляется по тарифам на электрическую энергию, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

2.1.2. Характеристика системы электроснабжения

На территории Кушвинского городского округа расположена развитая сеть электроэнергетических объектов федерального значения.

Электрические сети системы электроснабжения представлены в воздушном и кабельном исполнении. По территории городского округа проходят высоковольтные линии электропередач. В восточной части территории городского округа, с юга на север, в одном коридоре проходят высоковольтные линии – 500 кВт. «Тагил-БАЗ», 220 кВт. «Тагил-НТГРЭС» и ВЛ 110 кВт. В центральной части Кушвинского городского округа, с востока на запад, проходит высоковольтная линия 500 кВт. «Тагил-Калино». Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов округа на перспективу будет обеспечиваться от существующих и проектируемых сетей и подстанций.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах наряду с реконструкцией сетей потребуется строительство сетей 10 - 0,4 кВт и подстанций напряжением 10/0,4 кВт.

Следует отметить, что часть трансформаторных подстанций превышает нормативно допустимый срок службы силового электрооборудования – 25 лет. Рекомендуется произвести комплексную замену силовых трансформаторов и силового электрооборудования.

Большая часть трансформаторных подстанций имеет низкий коэффициент нагрузки, что ведет к увеличению потерь холостого хода трансформатора. Необходимо произвести частичную замену трансформаторов с низким коэффициентом использования (≤50%).

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4 - 10 кВт. при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

### 2.1.3. Балансы мощности и ресурса

Электроснабжение Кушвинского городского округа осуществляется от подстанции с достаточным запасом мощности для обеспечения жилого фонда, объектов соцкультбыта и прочих потребителей электрической энергией. Актуальные данные по потреблению электрической энергии за 2020 год отсутствуют.

### 2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

По состоянию на 1 января 2024 года.

Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Кушвинского городского округа, составляет 100 %;

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Кушвинского городского округа, составляет 100 %.

Данные ситуации в части обеспеченности приборами учета (ПУ) электрической энергии по категориям потребителей по состоянию на 1 января 2024 года, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Обеспеченность приборами учета электрической энергии бюджетных учреждений и прочих потребителей

| № строки | Наименование | Оснащенность приборами учета % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Бюджетные организация | 100,0 |
| 2. | Прочие потребители | 100,0 |

### 2.1.5. Зона действия источников ресурса и дефициты мощности

Зоной действия источников электроснабжения Кушвинского городского округа являются все потребители, подключенные к системам электрической энергии.

2.1.6. Надежность работы системы

С целью повышения устойчивости функционирования системы электроснабжения Кушвинского городского округа предусматриваются распределение потребителей на категории по надежности электроснабжения.

Категория надежности электроснабжения электроприемники определяется по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издания, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом разделов действующих строительных норм и правил, таких как СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП II-35-76 «Котельные установки» и других.

Большая часть потребителей относится ко II категории – детские учреждения, больницы, учебные заведения, общежития общей вместимостью свыше 50 человек, гостиницы, комбинаты бытового обслуживания с количеством рабочих мест свыше 50, установки тепловых сетей и котельных и другие электроприемники. Противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации, оповещения при пожаре), лифты и другие электроприемники, которые относятся к потребителям I категории.

В рамках настоящей программы для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Кушвинского городского округа, предусмотрена реконструкция линий электропередач и трансформаторных подстанций по мере достижения предельного нормативного срока службы.

### 2.1.7. Качество поставляемого ресурса

Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и нормы определяет Межгосударственный стандарт: «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» ГОСТ 13109-97. В таблице 2 приведены основные показатели качества электрической энергии и наиболее вероятные причины отклонения от нормативных показателей.

Таблица 2. Показатели качества электрической энергии

| № строки | Обозначение | Наименование ПКЭ | Наиболее вероятная причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отклонение напряжения |  |  |
| 2. | δUy | установившееся отклонение напряжения | график нагрузки потребителя |
| 3. | Колебания напряжения |  |  |
| 4. | δUt | размах изменения напряжения | потребитель с резкопеременной нагрузкой |
| 5. | Pt | доза фликера |  |
| 6. | Несимметрия напряжений в трёхфазной системе |  |  |
| 7. | K2U | коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | потребитель с несимметричной нагрузкой |
| 8. | K0U | коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |
| 9. | Несинусоидальность формы кривой напряжения |  |  |
| 10. | KU | коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения | потребитель с нелинейной нагрузкой |
| 11. | KU(n) | коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |
| 12. | Прочие |  |  |
| 13. | Δf | отклонение частоты | особенности работы сети, климатические условия или природные явления |
| 14. | ΔtП | длительность провала напряжения |  |
| 15. | Uимп | импульсное напряжение |  |
| 16. | KперU | коэффициент временного перенапряжения |  |

### 2.1.8. Воздействие на окружающую среду

### Электрические сети являются экологичными сооружениями и наносят незначительный вред окружающей среде и населению. Отработанное трансформаторное и моторное масло, отработанные покрышки, перегоревшие ртутные лампы утилизируются специализированными организациями в соответствии с договорами.

### 2.1.9. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на электрическую энергию определяется по данным следующего Постановления Региональной энергетической комиссии (далее- РЭК) Свердловской области:

- Постановление РЭК Свердловской области от 26.12.2023 № 256-ПК

Тарифы на электрическую энергию с 01.01.2024 по 31.12.2024 год представлены в таблице 3.

Таблица 3. Тарифы на электрическую энергию Кушвинского городского округа на 2024 год

| № строки | Наименование организации, вид ресурса | Ед. изм. | Период действия тарифа |  |  |  | Индекс роста по отношению декабрю 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. |  | с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. |  |  |
|  |  |  | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Население, проживающее в городском населенном пункте. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч |  | 5.15 |  | 5.62 | 9.13 |
| 3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток. Дневная зона | руб./кВт.ч |  | 6.01 |  | 6.57 | 9.32 |
| 4. | Ночная зона | руб./кВт.ч |  | 2.86 |  | 3.18 | 11.19 |
| 5. | Население, проживающее в городском населенном пункте в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками Население, проживающее в сельских населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч |  | 3.61 |  | 3.93 | 8.86 |
| 7. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток. Дневная зона | руб./кВт.ч |  | 4.21 |  | 4.60 | 9.26 |
| 8. | Ночная зона | руб./кВт.ч |  | 2.00 |  | 2.23 | 11.50 |

### 2.1.10. Технические и технологические проблемы в системе

- Значительное количество трансформаторных подстанций превышает нормативно допустимый срок службы силового электрооборудования;

- значительная часть трансформаторных подстанций имеет низкий коэффициент нагрузки, что ведет к увеличению потерь холостого хода трансформатора;

- высокие потери при передаче электроэнергии;

- значительный износ коммунальных систем.

## 2.2. Система теплоснабжения

## 2.2.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

На территории Кушвинского городского округа преобладает централизованное теплоснабжение от крупных районных котельных.

Степень охвата централизованным теплоснабжением жилой капитальной застройки по состоянию на 2024 год составляет: 71,56% городской застройки (593,48 тыс. м2) и 55,1 % сельской застройки (166,16 тыс. м2).

Тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителям Кушвинского городского округа отпускают следующие теплоснабжающие и теплосетевые организации:

- общество с ограниченной ответственностью «Производственное коммерческое предприятие Синергия» (далее - ООО «ПКП Синергия»);

- акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания» (далее - АО «ОТСК»);

Отпуск тепловой энергии трем населенным пунктам Кушвинского городского округа обеспечивают 17 источников тепловой энергии, в частности, г. Кушва обеспечивают 8 источников тепловой энергии, пос. Баранчинский – 8 источников тепловой энергии, пос. Азиатская – 1 источник тепловой энергии.

Источники тепловой энергии Кушвинского городского округа работают на природном газе (15 шт.), угле и твердом топливе (2 шт.).

Характеристики источников, структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, юридические основания владения источниками и тепловыми сетями, описание зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены в таблице 4.

Таблица 4. Структура договорных отношений в Кушвинском городском округа

| № строки | Населенный пункт | Теплоисточник | Теплоснабжающая организация | Право пользования | Теплосетевая организация | Право пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | г. Кушва | Котельная «КЗПВ» | ООО «ПКП Синергия» | По концессионному соглашению | ООО «ПКП Си- нергия» | По концессионному соглашению |
| 2. | г. Кушва | Котельная «Рудничная» | ООО «ПКП Синергия» | По концессионному соглашению | ООО «ПКП Си- нергия» | По концессионному соглашению |
| 3. | г. Кушва | Котельная «ЗТО» | ООО «ПКП Синергия» | По концессионному соглашению | ООО «ПКП Си- нергия» | По концессионному соглашению |
| 4. | г. Кушва | Котельная «Квартальная» | ООО «ПКП Синергия» | По концессионному соглашению | ООО «ПКП Си- нергия» | По концессионному соглашению |
| 5. | г. Кушва | Котельная «Блочная» | ООО «ПКП Синергия» | По концессионному соглашению | ООО «ПКП Си- нергия» | По концессионному соглашению |
| 6. | г. Кушва | Котельная «Уральская» | ООО «ПКП Синергия» | По концессионному соглашению | ООО «ПКП Си- нергия» | По концессионному соглашению |
| 7. | г. Кушва | Котельная «КуЭМЗ» | ООО «ПКП Синергия» | По концессионному соглашению | ООО «ПКП Си- нергия» | По концессионному соглашению |
| 8. | г. Кушва | Котельная «Путейцев» | ООО «ПКП Синергия» | По концессионному соглашению | ООО «ПКП Си- нергия» | По концессионному соглашению |
| 9. | пос. Азиатский | Котельная «Азиатская» | ООО «ПКП Синергия» | По концессионному соглашению | ООО «ПКП Си- нергия» | По концессионному соглашению |
| 10. | г. Кушва | Котельная «БУК» | ООО «ПКП Синергия» | По концессионному соглашению | ООО «ПКП Си- нергия» | По концессионному соглашению |
| 11. | г. Кушва | Котельная «БЛПК» | ООО «ПКП Синергия» | По концессионному соглашению | ООО «ПКП Си- нергия» | По концессионному соглашению |
| 12. | пос. Баранчинский | Котельная «Клуб» | АО «ОТСК» | Собственность | АО «ОТСК» | По концессионному соглашению |
| 13. | пос. Баранчинский | Котельная «Больница» | АО «ОТСК» | Собственность | АО «ОТСК» | По концессионному соглашению |
| 14. | пос. Баранчинский | Котельная «Овощной» | АО «ОТСК» | Собственность | АО «ОТСК» | По концессионному соглашению |
| 15. | пос. Баранчинский | Котельная «Калинка» | АО «ОТСК» | Собственность | АО «ОТСК» | По концессионному соглашению |
| 16. | пос. Баранчинский | Котельная «Победы-мира» | АО «ОТСК» | Собственность | АО «ОТСК» | По концессионному соглашению |
| 17. | пос. Баранчинский | Котельная «Володарского» | АО «ОТСК» | Собственность | АО «ОТСК» | По концессионному соглашению |

* - На основании актуализированной Схемы теплоснабжения Кушвинского городского округа на период с 2024 по 2037 год

Населенные пункты, в которых не организовано централизованное теплоснабжение: д. Боровая, д. Кедровка, д. Молочная, д. Мостовая, пос. Валуевский, пос. Верхняя Баранча, пос. Орулиха, пос. Софьянка, пос. Хребет-Уральский, пос. Чекмень.

### 2.2.2. Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение на территории Кушвинского городского округа осуществляется различными способами: в основном централизованными, а также индивидуальными и автономными источниками тепла. Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счёт печного отопления (электричество, дрова, уголь) либо индивидуального газового оборудования.

Обеспечением тепловой энергией населенным пунктам Кушвинского городского округа осуществляется от 17 основных источников тепловой энергии, г. Кушва обеспечивают 8 источников тепловой энергии, пос. Баранчинский – 8 источников тепловой энергии, пос. Азиатская – 1 источник тепловой энергии.

Параметры и характеристики систем теплоснабжения представлены далее.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице 5.

Характеристики котельных Кушвинского городского округа представлена в таблице 6.

Информация о структуре установленной мощности котельного оборудования на источниках тепловой энергии АО «ОТСК» на момент актуализации программы в соответствии с актуальной схемой теплоснабжения частично отсутствует.

Таблица 5. Параметры установленной тепловой мощности источников

| № строки | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной Гкал/ч |  |  |  | Потери тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая | Потери на собственные нужды | Мощность, нетто | Потери через изоляцию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Котельная «Рудничная» | 79,20 | 79,20 | 0,241 | 78,959 | 11,182 |
| 2. | Котельная «КЗПВ» | 60,00 | 60,00 | 0,113 | 59,887 | 8,476 |
| 3. | Котельная «ЗТО» | 12,56 | 12,560 | 0,022 | 12,538 | 4,036 |
| 4. | Котельная «Квартальная» | 4,20 | 4,200 | 0,037 | 4,163 | 0,924 |
| 5. | Котельная «Блочная» | 3,44 | 3,440 | 0,014 | 3,426 | 0,758 |
| 6. | Котельная «Уральская» | 3,75 | 3,750 | 0,014 | 3,736 | 0,694 |
| 7. | Котельная «КуЭМЗ» | 12,00 | 12,00 | 0,007 | 11,993 | 0,869 |
| 8. | Котельная «Путейцев» | 2,19 | 2,19 | 0,007 | 2,183 | 0,331 |
| 9. | Котельная «БУК» | 0,43 | 0,43 | 0,008 | 0,422 | 0,169 |
| 10. | Котельная «БЛПК» | 3,32 | 3,32 | 0,002 | 3,318 | 0,639 |
| 11. | Котельная «Азиатская» | 1,39 | 1,39 | 0,002 | 1,388 | 0,103 |
| 12. | Котельная «Клуб» | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,17 | 0,005 |
| 13. | Котельная «Больница» | 0,95 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| 14. | Котельная «Овощной» | 3,77 | 3,77 | 0,05 | 3,72 | 0,094 |
| 15. | Котельная «Калинка» | 7,34 | 7,34 | 0,08 | 7,26 | 0,054 |
| 16. | Котельная «Победы-мира» | 4,84 | 4,84 | 0,06 | 4,78 | 1,41 |
| 17. | Котельная «Володарского» | 4,58 | 4,58 | 0,06 | 4,52 | 0,87 |
| Итого |  | 204,137 | 204,14 | 0,747 | 203,261 | 30,633 |

* - На основании актуализированной Схемы теплоснабжения Кушвинского городского округа на период с 2024 по 2037 г

Таблица 6. Характеристики котельных Кушвинского городского округа

| № п/п | Теплоисточник | Схема подключения абонентов | Схема организации ГВС | Температурный график | Время работы котельной |  | Фактический напор в подаче | Фактический напор в обратке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (зависимая/независимая/смешанная) |  | град. С | Отопительный период, ч | Летний период, ч | м вод. ст. | м вод. ст. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Котельная «КЗПВ» | зависимая | отсутствует | 95/70 | 5856 | 0 | 9,7 | 4,7 |
| 2. | Котельная «Рудничная» | зависимая | открытая | 95/70 | 5856 | 0 | 5,6 | 2,1 |
| 3. | Котельная «ЗТО» | зависимая | закрытая (в 4 МКД теплообменники) | 95/70 | 5856 | 0 | 6,8 | 4,6 |
| 4. | Котельная «Квартальная» | зависимая | отдельный трубопровод | 95/70 | 5856 | 0 | 5,2 | 2,8 |
| 5. | Котельная «Блочная» | зависимая | открытая | 95/70 | 5856 | 0 | 5 | 2,4 |
| 6. | Котельная «Уральская» | зависимая | открытая | 95/70 | 5856 | 0 | 5,2 | 2 |
| 7. | Котельная «КуЭМЗ» | зависимая | отдельный трубопровод | 95/70 | 5856 | 0 | 8,0 | 4 |
| 8. | Котельная «Путейцев» | зависимая | отдельный трубопровод | 95/70 | 5856 | 2832 | 3,1 | 2 |
| 9. | Котельная «Азиатская» | зависимая | отсутствует | 95/70 | 5856 | 0 | 2,2 | 0,2 |
| 10. | Котельная «БУК» | зависимая | отсутствует | 95/70 | 5856 | 0 | 4 | 3 |
| 11. | Котельная «БЛПК» | зависимая | отсутствует | 95/70 | 5856 | 0 | 4,2 | 3,7 |
| 12. | Котельная «Клуб» | зависимая | отсутствует | 95/70 | 5856 | 0 | 0,5 | 0,2 |
| 13. | Котельная «Больница» | зависимая | открытая | 95/70 | 5856 | 0 | 0,6 | 0,2 |
| 14. | Котельная «Овощной» | зависимая | открытая | 95/70 | 5856 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| 15. | Котельная «Калинка» | зависимая | открытая | 95/70 | 5856 | 0 | 0,6 | 0,29 |
| 17. | Котельная «Володарского» | зависимая | открытая | 95/70 | 5856 | 0 | 0,6 | 0,26 |

### 2.2.3. Балансы мощности и ресурса

Установленная тепловая мощность котельных Кушвинского городского округа по данным за 2023 год (отчетный) составляла 204,14 Гкал/ч.

На котельных Кушвинского городского округа имеются ограничения установленной тепловой мощности, связанные с реальными условиями эксплуатации основного и вспомогательного оборудования.

В реальных условиях эксплуатации фактическая максимальная мощность котельных (далее – располагаемая мощность) отличается от паспортной установленной мощности. Располагаемая мощность котельных принималась по результатам проведенных режимно-наладочных испытаний (далее – РНИ) котлов, в случае отсутствия РНИ располагаемая мощность приравнивалась к установленной.

В таблице 7 представлены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Кушвинского городского округа за отчетный 2023 год.

Таблица 7. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Кушвинского городского округа за отчетный 2023 год

| N строки | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной Гкал/ч |  |  |  | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Резерв/ Дефицит мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилой фонд |  | СКБ |  | Прочие (Юр. лица) |  |  |
|  |  | Установленная | Располагаемая | Потери на собственные нужды | Мощность, нетто |  |  | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Котельная «Рудничная» | 79,20 | 79,20 | 0,24 | 78,96 | 11,18 | 51,946 | 29,898 | 9,070 | 0,000 | 0,000 | 12,098 | 0,88 | 15,83 |
| 2. | Котельная «КЗПВ» | 60,00 | 60,00 | 0,11 | 59,89 | 8,48 | 23,215 | 8,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,267 | 0,000 | 28,20 |
| 3. | Котельная «ЗТО» | 12,56 | 12,56 | 0,02 | 12,54 | 4,04 | 8,110 | 4,130 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 3,530 | 0,000 | 0,39 |
| 4. | Котельная «Квартальная» | 4,20 | 4,20 | 0,04 | 4,16 | 0,92 | 3,260 | 2,220 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | -0,02 |
| 5. | Котельная «Блочная» | 3,44 | 3,44 | 0,01 | 3,43 | 0,76 | 1,780 | 1,430 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,89 |
| 6. | Котельная «Уральская» | 3,75 | 3,75 | 0,01 | 3,74 | 0,69 | 2,490 | 1,600 | 0,360 | 0,420 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,55 |
| 7. | Котельная «КуЭМЗ» | 12,00 | 12,00 | 0,01 | 11,99 | 0,87 | 3,240 | 2,090 | 0,520 | 0,130 | 0,050 | 0,450 | 0,000 | 7,88 |
| 8. | Котельная «Путейцев» | 2,19 | 2,19 | 0,01 | 2,18 | 0,33 | 1,770 | 0,920 | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,560 | 0,000 | 0,080 |
| 9. | Котельная «БУК» | 0,43 | 0,43 | 0,01 | 0,42 | 0,17 | 0,288 | 0,249 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,04 |
| 10. | Котельная «БЛПК» | 3,32 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 0,64 | 1,380 | 0,670 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 0,030 | 1,30 |
| 11. | Котельная «Азиатская» | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 0,10 | 0,159 | 0,009 | 0,000 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,13 |
| 12. | Котельная «Клуб» | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,110 |
| 13. | Котельная «Больница» | 0,95 | 0,95 | 0,02 | 0,93 | 0,02 | 0,960 | 0,22 | 0,000 | 0,71 | 0,03 | 0,000 | 0,000 | -0,05 |
| 14. | Котельная «Овощной» | 3,77 | 3,77 | 0,05 | 3,72 | 0,09 | 3,290 | 2,56 | 0,38 | 0,35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,34 |
| 15. | Котельная «Калинка» | 7,34 | 7,34 | 0,08 | 7,26 | 0,05 | 7,369 | 6,373 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,159 |
| 16. | Котельная «Победы-мира» | 4,84 | 4,84 | 0,06 | 4,78 | 1,41 | 4,080 | 3,54 | 0,41 | 0,000 | 0,000 | 0,13 | 0,000 | -0,71 |
| 17. | Котельная «Володарского» | 4,58 | 4,58 | 0,06 | 4,52 | 0,87 | 4,340 | 2,95 | 0,33 | 0,59 | 0,02 | 0,45 | 0,000 | -0,69 |
|  | Итого | 204,14 | 204,14 | 0,74 | 203,40 | 30,63 | 117,95 | 67,81 | 13,00 | 2,62 | 0,10 | 32,50 | 1,16 | 54,823 |

* - На основании актуализированной Схемы теплоснабжения Кушвинского городского округа на период с 2023 по 2037 год

### 2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии Кушвинского городского округа осуществляется двумя способами:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

На момент проведения актуализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее-ПКР СКИ) Кушвинского городского округа до 2030 года», коммерческий учет тепловой энергии осуществляется на котельных и на входе тепловой сети у потребителей. Перечень приборов учета, установленных на котельных приведен в таблице 8 и 8.1.

Перечень приборов учета, установленных на насосных и тепловых пунктах Кушвинского городского округа, приведен в таблице 9.

Таблица 8. Приборы учета ресурсов на котельных ООО ПКП Синергия» Кушвинского городского округа

| №строки | Котельная | Ресурс учета | Тип прибора | Наименование, модель | Заводской номер | Дата следующей поверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельная «Рудничная» | Тепловая энергия | Теплоэнергоконтро-ллер | ТЭКОН 17 | 4929 |  | Выведен из эксплуатации |
|  |  |  | Датчик расхода | ЭРИС.В(Л)Т-500 | 190 |  |  |
|  |  |  | Датчик расхода | ЭРИС.В(Л)Т-500 | 225 |  |  |
|  |  |  | Датчик давления | МИДА-ДИ-13П01 | 6314888 |  |  |
|  |  |  | Датчик давления | МЕТРАН-55-ДИ | 60696 |  |  |
|  |  |  | Термометр платиновый технический | ТПТ-1-3 | 14221 |  |  |
|  |  |  | Термометр платиновый технический | ТПТ-1-3 | 14234 |  |  |
|  |  |  | Термопреобразователь сопротивления | ТСП-Н | 2780 |  |  |
|  |  | Газ | Расходомер | ИРВИС | 13455 | 2023г. | Модернизирован в 2020г. |
|  |  |  | Термопреобразователь | ТПТ-17-2 | 9495 | 2024г. | Заменён при модернизации №863 |
|  |  |  | Датчик давления | DMP 331 | 52049328 | 2023г. | Заменён при модернизации №21650 |
|  |  | Вода | Датчик расхода | ЭРИС ВТ 300 | 2686 | 2022г. | Заменён №34328 |
|  |  |  | Теплоэнергоконтроллер | ТЭКОН-19 | 3526 | 2022г. | Заменён №1162 |

| №строки | Котельная |  | Ресурс учета | Тип прибора | Наименование, модель | Заводской номер |  | Дата следующей поверки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  |  |  | Электрическая энергия | Электросчетчик | ПСЧ-4ТМ.05.МК.12 | 1105121759 |  | 21.06.2025 |  |  |
|  |  |  |  | Электросчетчик | ЕА05RL-В-4 | 1109974 |  | 2021 |  | Принадлежит ВГОК |
|  |  |  |  | Электросчетчик | ЕА05RL-В-4 | 1109975 |  | 2021 |  | Принадлежит ВГОК |
|  | Котельная «КЗПВ» |  | Тепловая энергия | Теплорегистратор | СПТ 943.1 | 14258 |  | 15.07.2020 |  | Демонтирован |
|  |  |  |  | Расходомер | US 800 | 2123 |  | 05.09.2018 |  | Демонтирован |
|  |  |  |  | Преобразователь давления | Коммуналец | 100644, 100643, 100566 |  | 19.08.2018 |  | Демонтирован |
|  |  |  |  | Комплект термометров | КТПТР-01 | 15089/15089А |  | 29.08.2017 |  | Демонтирован |
|  |  |  |  | Комплект термометров | КТПТР-01 | 5373/5373А |  | 29.08.2017 |  | Демонтирован |
|  |  |  |  | Расходомер | Карат-РС | 89421009 |  | 28.08.2017 |  | Демонтирован |
|  |  |  |  | Теплорегистратор | СПТ 943.1 | 14258 |  | 15.07.2020 |  | Демонтирован |
|  |  |  | Газ | Расходомер | ИРВИС-РС-4 | 12994 |  | 2023г. |  | Модернизирован в 2020г. |
|  |  |  |  | Преобразователь давления |  | 21654 |  | 2023г. |  |  |
|  |  |  |  | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСМУ Метран 274 | 739127 |  | 2023г. |  |  |
|  |  |  |  | Термометр платиновый | ТПТ-17-2 | 857 |  | 2024 |  |  |
|  |  |  | Вода | Счетчик | МЕТЕРСВ-20 | 1273338 |  | 2025г. |  |  |
|  |  |  | Электрическая энергия | Электросчетчик | СЭТ-4ТМ 02.2 | 12043071 |  | 01.01.2025 |  | ЗАО «КЗПВ» |
|  |  |  |  | Электросчетчик | ПСЧ-4ТМ.05М | 0818170384 |  | 2032 |  |  |
|  |  |  |  | Электросчетчик | СЭТ-4ТМ 02.2 | 10160695 |  | 19.02.2026 |  |  |
|  |  |  |  | Электросчетчик | СЭТ-4ТМ 02.2 | 2061332 |  | 19.02.2026 |  |  |
|  |  |  |  | Электросчетчик | СЭТ-4ТМ 02.2 | 2061408 |  | 19.02.2026 |  |  |
|  |  |  |  | Электросчетчик | СЭТ-4ТМ 02.2 | 2061417 |  | 19.02.2026 |  |  |
|  |  |  |  | Электросчетчик | ПСЧ-3АРТ.07Д | 7001196 |  | 22.07.2027 |  |  |
| 3. | Котельная «ЗТО» |  | Газ | Датчик расхода газа | ДРГМ 400 | 815 |  | 2023г. |  |  |
|  |  |  |  | Теплоэнергоконтроллер | ТЭКОН-19 | 2203 |  | 2024г. |  |  |
|  |  |  |  | преобразователь давления | КРТ 5 | 444584 |  | 2024г. |  |  |
|  |  |  |  | Термопреобразователь | ТПТ-15-2 | 2042 |  | 2025г. |  |  |
| №строки | Котельная |  | Ресурс учета | Тип прибора | Наименование, модель | Заводской номер |  | Дата следующей поверки |  | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  |  | Вода |  | счетчик | ВСХН-80 | 13509710 | 2025г. |  |  |  |
|  |  |  |  | счетчик | ВСХН-150 | 163 | 11.07.2020 |  | Учёт тех. воды |  |
|  |  |  |  | счетчик | СВК 15-3-2 | 39479761 | 2025г. |  |  |  |
|  |  | Электрическая энергия |  | Электросчетчик | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | 1111120356 | 01.09.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  | Электросчетчик | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | 1111120342 | 01.09.2024 |  |  |  |
| 4. | Котельная «Квартальная» | Газ |  | Расходомер | ИРВИС | 12958 | 2023г. |  | Модернизирован в 2020г. |  |
|  |  |  |  | Термопреобразователь | Метран-274 | 739125 | 2023г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Преобразователь давления |  | 21727 | 2023г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Термометр платиновый | ТПТ-17-2 | 882 | 2024 |  |  |  |
|  |  | Вода |  | счетчик РЖД | ВСХН-80 | 14552773 | 2026г. |  |  |  |
|  |  |  |  | счетчик город | ВСХН-80 | 13561612 | 2025г. |  |  |  |
|  |  | Электрическая энергия |  | Электросчетчик | Меркурий-230 | 44507527 | 2030г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Электросчетчик | Echelon KNUM-2023 | 7200202220 | 01.09.2029г. |  | Принадлежит РЖД |  |
| 5. | Котельная «Блочная» | Газ |  | Расходомер | ИРВИС | 12839 | 2023г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Датчик давления ТСМУ | Метран-274 | 739128 | 2023г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Преобразователь давления |  | 21725 | 2023г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Термометр платиновый | ТПТ-17-2 | 860 | 2024 |  |  |  |
|  |  | Вода |  | счетчик РЖД | ВСКМ-90-50 | 132060 | 2024г. |  |  |  |
|  |  |  |  | счетчик город | MinomessM | 511001490 | 2024г. |  |  |  |
|  |  | Электрическая энергия |  | Электросчетчик | Меркурий-230 | 44507512 | 2030г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Электросчетчик | Echelon KNUM-2023 | 7200202158 | 01.09.2018 |  | принадлежит РЖД |  |
| 6. | Котельная «Уральская» | Газ |  | Расходомер | ИРВИС | 13000 | 2023г. |  | . |  |
|  |  |  |  | Термопреобразователь | ТПТ-17-2 | 870 | 2024г. |  |  |  |
|  |  |  |  | датчик давления |  | 21726 | 2023г. |  |  |  |
|  |  | Вода |  |  | ВСКМ 90-50 | 367101948 | 2024г. |  |  |  |
|  |  | Электрическая энергия |  | Электросчетчик | Меркурий-230 | 44549873 | 2037г.. |  |  |  |
|  |  |  |  | Электросчетчик | Меркурий-230 | 44549888 | 2037г. |  |  |  |
| №строки | Котельная | Ресурс учета |  | Тип прибора | Наименование, модель | Заводской номер | Дата следующей поверки |  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 7. | Котельная «КУЭМЗ» | Газ |  | Расходомер | ИРВИС-РС-4 | 1592 | 2023г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Термометр платиновый | ТПТ-17-2 | 865 | 2024г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Преобразователь давления |  | 21722 | 2023г. |  |  |  |
|  |  | Вод |  | Счетчик | ВСХН-100 | 13534924- | 2025г. |  |  |  |
|  |  | Электрическая энергия |  | Электросчетчик | Меркурий-230 | 44517799 | 2037г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Электросчетчик | Меркурий-230 | 44507525 | 2037г. |  | ТП-2024 |  |
| 8. | Котельная «БЛПК» | Газ |  | Счетчик газа | ИРВИС-РС-4 | 12961 | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  | Датчик давления |  | 18953 | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  | Термометр плат. | ТПТ-17-2 | 7572 | 2025 |  |  |  |
|  |  | Вода |  | Счетчик | ВСХН-90-50 |  |  |  | Технический |  |
|  |  | Электрическая энергия |  | Электросчетчик | СЕ-303 | 6200251027150 |  |  | МРСК-УРАЛ |  |
| 9. | Котельная «Азиатская» | Электрическая энергия |  | Электросчетчик | Меркурий-230 | 44251127 | 2037г. |  |  |  |
|  |  | Вода |  | Счётчик | ВСКМ90-50 | 467102354 | 2024г. |  |  |  |
| 10. | Котельная «Путейцев» | Тепловая энергия |  | Тепловычислите ль | ТСРВ-043 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расходомер | РСВ-440Л |  |  |  |  |  |
|  |  | Газ |  | Комплекс | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75 | 1518290110 | 2023г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Счётчик газа | RАВО | 1418290064 | 2023г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Корректор | ЕК | 1118290111 | 2023г. |  |  |  |
|  |  | Вода |  | Счётчик | ОСВХ-32ДГ | 120300511 | 2027г. |  |  |  |
|  |  | Эл. энергия |  | Электросчётчик | Меркурий-230 | 44251148 | 2037г. |  |  |  |
|  |  |  |  | Электросчётчик | Меркурий-230 | 442511841 | 2037г. |  |  |  |
| 11. | Кот. БУК | Эл. энергия |  | Электросчётчик | СЕ-303 | 012580167254833 | 2030г. |  | МРСК-УРАЛ |  |
|  |  | Вода |  | Счётчик | МТК | 1310028842 | 2026г. |  |  |  |
| №строки | Котельная | Ресурс учета |  | Тип прибора | Наименование, модель | Заводской номер | Дата следующей поверки |  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 12. | Насосная №1 | Эл. энергия |  | Эл. счётчик | Меркурий-230 | 44459959 44507516 | 2037г. |  |  |  |
| 13. | Насосная №2 | Эл. энергия |  | Эл. счётчик | Меркурий-230 | 44517556 44507562 | 2037г. |  |  |  |
| 14. | Нас. п. Степановка | Эл. энергия |  | Эл. счётчик | Меркурий-230 | 44507526 | 2037г. |  |  |  |
| 15. | Нас.ул. Тургенева | Эл. энергия |  | Эл. счётчик | Меркурий-230 | 43684403 | 2037г. |  |  |  |

Таблица 11. Приборы учета ресурсов на котельных АО «ОТСК» Кушвинского городского округа

| № п/п | Котельная Котельная | Ресурс учета | Тип прибора | Наименование, модель | Заводской номер | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Котельная «Клуб» | Тепловая энергия | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду 32 | 1138857 | - |
|  |  |  | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду32 | 1131146 | - |
|  |  | Газ | Расход газа | ИРВИС РС4 | 14231 | - |
|  |  | Вода | Расход воды | Взлет Ду 20 | 1136543 | - |
|  |  | Электрическая энергия | Электросчетчик | Меркурий 230 | 09830729 | - |
| 2. | Котельная «Больница» | Тепловая энергия | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду80 | 1159248 | - |
|  |  | Тепловая энергия | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду80 | 1153385 | - |
|  |  | Газ | Расход газа | ИРВИС РС4 | 14153 | - |
|  |  | Вода | Расход воды | Взлет Ду 25 | 1108073 | - |
|  |  | Электрическая энергия | Электросчетчик | Меркурий 230 | 09090006 | - |
| 3. | Котельная «Овощной» | Тепловая энергия | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду150 | 1158067 | - |
|  |  | Тепловая энергия | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду150 | 1112426 | - |
|  |  | Газ | Расход газа | ИРВИС РС4 | 14236 | - |
|  |  | Вода | Расход воды | Взлет Ду 25 | 1108073 | - |
|  |  | Электрическая энергия | Электросчетчик | Меркурий 230 | 09840687 | - |
| 4. | Котельная «Калинка» | Тепловая энергия | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду250 | 1130270 | - |
|  |  | Тепловая энергия | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду250 | 1130422 | - |
|  |  | Газ | Расход газа | ИРВИС РС4 | 14154 | - |
|  |  | Вода | Расход воды | Взлет Ду25 | 1108073 | - |
|  |  | Электрическая энергия | Электросчетчик | Меркурий 230 | 09840682 | - |
| №строки | Котельная | Ресурс учета | Тип прибора | Наименование, модель | Заводской номер | Дата следующей поверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Котельная «Победы-мира» | Тепловая энергия | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду150 | 1143788 | - |
|  |  | Тепловая энергия | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду150 | 1158099 | - |
|  |  | Газ | Расход газа | ИРВИС РС4 | 13939 | - |
|  |  | Вода | Расход воды | Взлет Ду25 | 1142820 | - |
|  |  | Вода | Расход воды | Карат-РС Ду50 | 99770311 | - |
|  |  | Электрическая энергия | Электросчетчик | Меркурий 230 | 09840727 | - |
| 6. | Котельная «Володарского» | Тепловая энергия | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду150 | 1139839 | - |
|  |  | Тепловая энергия | Расчет тепловой энергии | Взлет Ду150 | 1139767 | - |
|  |  | Газ | Расход газа | ИРВИС РС4 | 13940 | - |
|  |  | Вода | Расход воды | Взлет Ду25 | 1142766 | - |
|  |  | Вода | Расход воды | Карат-РС Ду50 | 10340511 | - |
|  |  | Электрическая энергия | Электросчетчик | Меркурий 230 | 09840693 | - |

* - На основании актуализированной Схемы теплоснабжения Кушвинского городского округа на период с 2024 по 2037 год

Таблица 9. Приборы учёта на насосных и тепловых пунктах Кушвинского городского округа

| № п/п | Насосная/ Тепловой пункт | Ресурс учета | Тип прибора | Наименование, модель | Заводской номер | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Насосная станция № 1 | Электрическая энергия | Электросчетчик | СЭ 303 | 011880142360881 | 2030 |
|  |  |  | Электросчетчик | Меркурий-230 | 44459959 | 2036 |
| 2. | Насосная станция № 2 | Электрическая энергия | Электросчетчик | СЭ 303 | 011880142360807 | 2030 |
|  |  |  | Электросчетчик | Меркурий-230 | 44517556 | 2036 |
| 3. | Тепловой пункт ул. 8 Марта | Электрическая энергия | Электросчетчик | Меркурий-230 | 44507526 | 2024 |

Согласно актуальной схеме теплоснабжения и в соответствии с данными теплоснабжающих организаций коммерческий учет тепловой энергии организован у потребителей (Таблица 10).

Таблица 10. Перечень потребителей с приборами учета

| № строки | МКД | СКБ | Административные здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Весенняя 2 | МАДОУ № 5 (ул. Союзов 5) | МУ Ресурсный Центр ( ГОРУНО) |
| 2. | Гвардейцев 16 | МАДОУ № 5 (ул. Кузьмина 35) | МУ Ресурсный Центр (гаражный бокс) |
| 3. | Гвардейцев 18 | МАДОУ № 9 | ВДПО КГО |
| 4. | Гвардейцев 20 | МАДОУ № 10 | ФБУЗ «Гигиены и эпидемиологии в Сверд.обл.» |
| 5. | Гвардейцев 22 | МАДОУ № 12 | 206 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС по Свердл.обл.» |
| 6. | Горняков 2 А | МАДОУ № 23 (ул. Союзов 25) | Кушвинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердл.обл.» |
| 7. | Горняков 4 А | МАДОУ № 23 (ул. Красноармейская 4) | ММО МВД России «Кушвинский» |
| 8. | Горняков 6 | МАДОУ № 24 | Здание администрации КГО |
| 9. | Горняков 6 А | МАДОУ № 30 | Гараж.бокс (Строителей 13 А) |
| 10. | Горняков 8 А | МАДОУ № 32 | Здание администрации п. Азиатский |
| 11. | Горняков 10 | МАДОУ № 58 | ГКУСО « ГАДЛССО» |
| 12. | Горняков 12 | МАДОУ № 59 | Кушвинский городской суд |
| 13. | Горняков 14 | МАДОУ № 61 | ГКУ Кушвинский ЦЗ |
| 14. | Горняков 18 | МАДОУ № 62 | Кушвинское лесничество |
| 15. | Горняков 23 | МАОУ СОШ п. Азиатский | БУ СО « Уральская авиабаза» |
| 16. | Горняков 25 | МОАУ СОШ № 1 |  |
| 17. | Горняков 26 | МАОУ СОШ № 3 |  |
| 18. | Горняков 29 | МОАУ СОШ № 4 |  |
| 19. | Горняков 37 | МАОУ СОШ № 6 |  |
| 20. | Коммуны 76 | МКОУ СОШ № 10 (ул. Прокофьева 9) |  |
| 21. | Коммуны 80 | МАОУ СОШ № 10 (ул. Лесорубов 15) |  |
| 22. | Коммуны 82 А | МКОУ СОШ № 10 (ул. Дзержинского 10 |  |
| 23. | Коммуны 86 | ГБОУ СПО СО Баранчинский электромеханический техникум |  |
| 24. | Красноармейская 1 | БИЦ КГО Центральная библиотека (ул. Фадеевых 20) |  |
| 25. | Красноармейская 2 | БИЦ КГО Центральная библиотека (ул. Линейная 19) |  |
| 26. | Красноармейская 6 | МАУ ДО КГО Кушвинская детская музыкальная школа |  |
| 27. | Красноармейская 7 | Детская художественная школа (ул. Станционная 80 А) |  |
| 28. | Красноармейская 8 | Кинотеатр « Феникс» |  |
| 29. | Красноармейская 10 | Кинотеатр « Феникс+» |  |
| 30. | Красноармейская 12 | МАУК КГО « КДК» |  |
| 31.. | Красноармейская 14 | МКОУ ДОД Дом детского творчества (ул. Первомайская 41) |  |
| 32. | Красноармейская 14 А | МАУ ДО Дом детского творчества (ул. Фадеевых 37) |  |
| 33. | Красноармейская 15 | Ледовый дворец |  |
| 34. | Красноармейская 18 | Спортивный комплекс « Горняк» |  |
| 35. | Кузьмина 8 | Спортивный комплекс « Заречный» |  |
| 36. | Кузьмина 9 | Клуб бокса и восточных единоборств |  |
| 37. | Кузьмина 10 | МАУ КГО « Спортивная школа» |  |
| 38. | Кузьмина 12 | ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва», ОВП № 3 |  |
| 39. | Луначарского 6/1 | ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва», ОВП № 1 |  |
| 40. | Луначарского 6/2 | ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва», ОВП № 5 |  |
| 41. | Луначарского 8 | ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва», педиатрическое отделение |  |
| 42. | Луначарского 10 А | ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва», Хирургия |  |
| 43. | Луначарского 10 Б | ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва», Детская поликлиника |  |
| 44. | Луначарского 12 | ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва», Стационар №2 Роддом |  |
| 45. | Луначарского 18 | ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва», Инфекционное отделение |  |
| 46. | Луначарского 20 | Стоматология (ул. Союзов 19) |  |
| 47. | Луначарского 22 | Филиал ГБУЗ СО Противотуберкулезный диспансер № 3 |  |
| 48. | Магистральная 2 | ГБУСО Пригородная ветстанция «Кушвинская ветеринарная лечебница» |  |
| 49. | Магистральная 8 |  |  |
| 50. | Магистральная 9 |  |  |
| 51. | Магистральная 17 |  |  |
| 52. | Магистральная 19 |  |  |
| 53. | Магистральная 21 |  |  |
| 54. | Майданова 8 |  |  |
| 55. | Новый Поселок 14 А |  |  |
| 56. | Первомайская 67 |  |  |
| 57. | Пушкина 2 |  |  |
| 58. | Пушкина 6 А |  |  |
| 59. | Рабочая 65 |  |  |
| 60. | Расковой 5 |  |  |
| 61. | Республики 4 |  |  |
| 62. | Республики 7 а |  |  |
| 63. | Республики 7 Б |  |  |
| 64. | Свободы 2 |  |  |
| 65. | Свободы 7 |  |  |
| 66. | Свободы 9 |  |  |
| 67. | Союзов 1 |  |  |
| 68. | Союзов 2 |  |  |
| 69. | Союзов 4 |  |  |
| 70. | Союзов 4 а |  |  |
| 71. | Союзов 6 |  |  |
| 72. | Союзов 8 |  |  |
| 73. | Союзов 10 |  |  |
| 74. | Союзов 12 |  |  |
| 75. | Союзов 13 |  |  |
| 76. | Союзов 15 |  |  |
| 77. | Союзов 23 |  |  |
| 78. | Союзов 23 А |  |  |
| 79. | Станционная 17 А |  |  |
| 80. | Станционная 17 Б |  |  |
| 81. | Станционная 19 А |  |  |
| 82. | Станционная 80 |  |  |
| 83. | Строителей 1 |  |  |
| 84. | Строителей 2 |  |  |
| 85. | Строителей 3 |  |  |
| 86. | Строителей 3 А |  |  |
| 87. | Строителей 4 |  |  |
| 88. | Строителей 6 |  |  |
| 89. | Строителей 7 |  |  |
| 90. | Строителей 8 |  |  |
| 91. | Строителей 9 |  |  |
| 92. | Строителей 15 |  |  |
| 93. | Строителей 17 |  |  |
| 94. | Тургенева 1 |  |  |
| 95. | Тургенева 3 |  |  |
| 96. | Тургенева 8 |  |  |
| 97. | Тургенева 14 |  |  |
| 98. | Фадеевых 18 |  |  |
| 99. | Фадеевых 20 |  |  |
| 100. | Фадеевых 22 |  |  |
| 101. | Фадеевых 30 А |  |  |
| 102. | Центральная 4 |  |  |
| 103. | Центральная 10 |  |  |
| 104. | Центральная 31 |  |  |
| 105. | Пер. Южный 1 |  |  |

* - На основании актуализированной Схемы теплоснабжения Кушвинского городского округа на период с 2024 по 2037 год

### 2.2.5. Зона действия источников ресурсов и их рациональность

В соответствии с данными актуальной схемы теплоснабжения были определены следующие расчетные элементы территориального деления Кушвинского городского округа в соответствии с административными границами населенных пунктов:

- г. Кушва

- пос. Баранчинский

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения городского округа, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. В Кушвинском городском округе можно выделить следующие зоны действия источников тепловой энергии с выделением идентификационных номеров зон действия (ИНЗД):

- Зона действия котельной «Рудничная», ИНЗД - 1;

- Зона действия котельной «КЗПВ», ИНЗД - 2;

- Зона действия котельной «ЗТО», ИНЗД - 3;

- Зона действия котельной «Квартальная», ИНЗД - 4;

- Зона действия котельной «Блочная», ИНЗД - 5;

- Зона действия котельной «Уральская», ИНЗД - 6;

- Зона действия котельной «КуЭМЗ», ИНЗД - 7;

- Зона действия котельной «Путейцев», ИНЗД - 8;

- Зона действия котельной «БУК», ИНЗД - 9;

- Зона действия котельной «БЛПК», ИНЗД - 10;

- Зона действия котельной «Азиатская», ИНЗД - 11;

- Зона действия котельной «Клуб», ИНЗД - 12;

- Зона действия котельной «Больница», ИНЗД - 13;

- Зона действия котельной «Овощной», ИНЗД - 14;

- Зона действия котельной «Калинка», ИНЗД - 15;

- Зона действия котельной «Победы-мира», ИНЗД - 16;

- Зона действия котельной «Володарского»», ИНЗД – 17.

Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Зоны действия источников тепловой энергии выделены на карте контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии, и представлены на рисунках рисунок 1 – рисунок 15.

Рисунок 1. Зона действия котельной «Рудничная»

Рисунок 2. Зона действия производственной котельной «КЗПВ»

Рисунок 3. Зона действия котельной «ЗТО»

Рисунок 4. Зона действия котельной «Квартальная»

Рисунок 5. Зона действия котельной «Блочная»

Рисунок 6. Зона действия котельной «Уральская»

Рисунок 7. Зона действия котельной «КуЭМЗ»

Рисунок 8. Зона действия котельной «БЛПК» ООО «КПК Синергия»

Рисунок 9. Зона действия котельной «Больница»

Рисунок 10. Зона действия котельной «Володарского»

Рисунок 11. Зона действия котельной «Калинка»

Рисунок 12. Зона действия котельной «Победы-Мира»

Рисунок 13. Зона действия котельной «Овощной»

Рисунок 14. Зона действия котельной «Клуб»

Рисунок 15. Зона действия котельной «Азиатская»

Рациональность зон действия источников оценивается через радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельных Кушвинского городского округа представлены в таблице 11.

Таблица 11. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения источников тепловой энергии

| № строки | Источник тепловой энергии | Площадь зоны действия источника | Количество объектов в зоне действия | Подключенная нагрузка всех потребителей | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района | Радиус оптимального теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км2 | ед. | Гкал/ч | шт./км2 | Гкал/ч/км2 | км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельная «Рудничная» | 2,25 | 528,00 | 51,946 | 234,67 | 23,09 | 5,00 |
| 2. | Котельная «КЗПВ» | 1,6 | 270 | 23,215 | 168,75 | 14,51 | 2,8 |
| 3. | Котельная «ЗТО» | 6,80 | 124,00 | 8,110 | 18,24 | 1,19 | 8,10 |
| 4. | Котельная «Квартальная» | 0,80 | 26,00 | 3,260 | 32,50 | 4,08 | 1,40 |
| 5. | Котельная «Блочная» | 0,60 | 24,00 | 1,777 | 40,00 | 2,96 | 1,70 |
| 6. | Котельная «Уральская» | 1,08 | 54,00 | 2,485 | 50,00 | 2,30 | 2,90 |
| 7. | Котельная «Путейцев» | 1,40 | 23,00 | 1,767 | 16,43 | 1,26 | 2,50 |
| 8. | Котельная «КуЭМЗ» | 1,16 | 47,00 | 3,234 | 40,52 | 2,79 | 2,30 |
| 9. | Котельной «БЛПК» | 1,30 | 39,00 | 1,380 | 30,00 | 1,06 | 2,30 |
| 10. | Котельная «Азиатская» | 0,30 | 5,00 | 0,159 | 16,67 | 0,53 | 0,90 |
| 11. | Котельная «БУК» | 0,80 | 27 | 0,28 | 33,75 | 0,32 | 0,99 |
| 12. | Котельной «Клуб» | 0,16 | 1,00 | 0,270 | 6,25 | 1,69 | 0,70 |
| 13. | Котельной «Больница» | 0,70 | 33,00 | 0,960 | 47,14 | 1,37 | 1,60 |
| 14. | Котельной «Овощной» | 0,30 | 11,00 | 3,290 | 36,67 | 10,97 | 1,70 |
| 15. | Котельной «Калинка» | 1,20 | 29,00 | 7,34 | 24,17 | 0,28 | 1,70 |
| № строки | Источник тепловой энергии | Площадь зоны действия источника | Количество объектов в зоне действия | Подключенная нагрузка всех потребителей | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района | Радиус оптимального теплоснабжения |
| 1 | 2 | км2 | ед. | Гкал/ч | шт./км2 | Гкал/ч/км2 | км |
| 16. | Котельной «Победы-Мира» | 0,70 | 83,00 | 4,080 | 118,57 | 5,83 | 1,50 |
| 17. | Котельной «Володарского» | 1,3 | 73 | 4,34 | 56,15 | 3,34 | 2,9 |

* - На основании актуализированной Схемы теплоснабжения Кушвинского городского округа на период с 2024 по 2037 год

### 2.2.6. Надежность работы системы

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования или котельной как источника тепловой энергии – отсутствуют.

Надежность централизованного теплоснабжения Кушвинского городского округа обеспечивается надежной работой всех элементов его системы, а также надежностью систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», ключевыми показателями определения надежности являются:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Показатели критериев надежности в разрезе источников тепловой энергии и теплоснабжающих организаций Кушвинского городского округа приведены в таблице 12.

Таблица 12. Показатели надежности систем теплоснабжения Кушвинского городского округа

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Ресурсоснабжающая организация / теплосетевая организация | Наименование котельной | Надежность электроснабжения источника тепловой энергии |  | Надежность водоснабжения источника тепловой энергии |  | Надежность топливоснабжения источника тепловой энергии |  | Соответствие тепловой мощности и пропускной способности источника тепловой энергии |  | Уровень резервирования |  | Протяженность тепловых сетей |  |  | Интенсивность отказов тепловой сети |  |  | Показатель относительного недоотпуска тепла |  |  |  | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (в разрезе подразделения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом |  |  |  | Оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием |  |  | Наличие основных материально-технических ресурсов |  | Укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ |  | Общий показатель надежности |  |
|  |  |  |  |  | Резервное электроснабжение, указать наличие/отсутствие (да, нет) |  | Резервное водоснабжение, указать наличие/отсутствие (да, нет) |  | Резервное топливо, указать наличие/отсутствие (да, нет) |  | Доля тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии (указать в %) |  | Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек в %. |  | Указать протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации теплосетевой организации в границах эксплуатационной ответственности (в двухтрубном исполнении, км) | Указать протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации теплосетевой организации в границах эксплуатационной ответственности (в двухтрубном исполнении, км) |  | Указать количество отказов за 2022 год (шт.) |  | к | Указать недоотпуск тепла системы теплоснабжения за 2022 год (Гкал/год) | Указать фактический отпуск тепла системы теплоснабжения за 2022 год (Гкал/год) |  | к | Указать фактическую численность по заключенным трудовым договорам (ед.) | Указать фактическую численность имеющих необходимую квалификацию подтвержденную результатами аттестации (ед.) | Указать численность по действующим нормативам (ед.) |  | Указать фактическое наличие (ед.) | Указать количество определенные по нормативам (ед.) |  | Наличие основных материально-технических ресурсов (указать процент от аварийного запаса, %) |  | Указать фактическое оборудование (в единицах мощности кВт) | Указать расчетную потребность в оборудовании (в единицах мощности кВт) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |
| 1. | Кушвинский городской округ | город Кушва | ООО "ПКП "Синергия" | котельная "Руд-ничная" | Да | 1,00 | Нет | 0,60 | Нет | 0,50 | 0,00 | 1,00 | менее 30 % | 0,20 | 18,292 | 0,94 | 0,95 | 16,00 | 0,87 | 0,60 | 217,00 | 97530,38 | 0,22 | 0,80 | 8 | 8 | 9 | 0,89 | 11 | - | 0,50 | 80,00 | 0,80 | 26 | - | 0,70 |  |
| 2. |  | город Кушва | ООО "ПКП "Синергия" | котельная "КЗПВ" | да | 1,00 | да | 1 | нет | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 24,493 | 1,1 | 0,96 | 33 | 1,35 | 0,5 | 459 | 35434,03 | 1,30 | 0,20 | 7 | 7 | 11 | 0,64 | 11 | - | 0,50 | 80,00 | 0,80 | 26 | - | 0,66 |  |
| 3. |  | город Кушва | ООО "ПКП "Синергия" | котельная "ЗТО" | да | 1,00 | да | 1 | Нет | 0,50 | 0,00 | 1,00 | менее 30 % | 0,20 | 3,369 | 0,162 | 0,95 | 3 | 0,89 | 0,6 | 0 | 15780,23 | 0,00 | 1,00 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 11 | - | 0,50 | 80,00 | 0,80 | 26 | - | 0,76 |  |
| 4. |  | город Кушва | ООО "ПКП "Синергия" | котельная "КуЭМЗ" | да | 1,00 | да | 1 | Нет | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 4,254 | 0 | 1,00 | 4 | 0,94 | 0,6 | 0 | 7323,98 | 0,00 | 1,00 | 3 | 3 | 4 | 0,75 | 11 | - | 0,50 | 80,00 | 0,80 | 26 | - | 0,77 |  |
| 5. |  | город Кушва | ООО "ПКП "Синергия" | котельная "Квартальная | да | 1,00 | да | 1 | Нет | 0,50 | 0,00 | 1,00 | менее 30 % | 0,20 | 0,535 | 0 | 1,00 | 1 | 1,87 | 0,5 | 0 | 6465,6 | 0,00 | 1,00 | 4 | 4 | 9 | 0,44 | 11 | - | 0,50 | 80,00 | 0,80 | 26 | - | 0,75 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |
| 6. |  | город Кушва | ООО "ПКП "Синергия" | котельная "Уральская" | да | 1,00 | да | 1 | Нет | 0,50 | 0,00 | 1,00 | от 30 % до 50% | 0,30 | 2,713 | 0,11 | 0,96 | 2 | 0,74 | 0,6 | 0 | 4589,4 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | - | 0,50 | 80,00 | 0,80 | 26 | - | 0,76 |  |
| 7. |  | город Кушва | ООО "ПКП "Синергия" | котельная "Блочная" | да | 1,00 | да | 1 | Нет | 0,50 | 0,00 | 1,00 | от 30 % до 50% | 0,30 | 3,048 | 0 | 1,00 | 1 | 0,33 | 0,8 | 0 | 2939,09 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | - | 0,50 | 80,00 | 0,80 | 26 | - | 0,78 |  |
| 8. |  | город Кушва | ООО "ПКП "Синергия" | котельная "Путейцев" | да | 1,00 | нет | 0,6 | да (аварийное) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 2,75 | 0 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3537,66 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 11 | - | 0,50 | 80,00 | 0,80 | 26 | - | 0,69 |  |
| 9. |  | п. Баранчинский | ООО "ПКП "Синергия" | котельная "БЛПК", ул. Союзов, д. 1, п. Баранчинский\ | да | 1,00 | нет | 0,6 | нет | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 2,144 | 0,38 | 0,82 | 1 | 0,47 | 0,8 | 0 | 2032,31 | 0,00 | 1,00 | 5 | 5 | 11 | 0,45 | 11 | - | 0,50 | 80,00 | 0,80 | 26 | - | 0,72 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |
| 10. |  | п. Баранчинский | ООО "ПКП "Синергия" | котельная "БУК", территория "БЭМЗ" | нет | 0,60 | нет | 0,6 | Нет | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 368,98 | 0,00 | 1,00 | 2 | 2 | 3 | 0,67 | 11 | - | 0,50 | 80,00 | 0,80 | 26 | - | 0,50 |  |
| 11. |  | п. Азиатская | ООО "ПКП "Синергия" | котельная "Азиатская" | нет | 0,60 | нет | 0,6 | нет | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 0,638 | 0 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 417,64 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 11 | - | 0,50 | 80,00 | 0,80 | 26 | - | 0,61 |  |
| 12. |  | п. Баранчинский | АО "ОТСК" | БМК 0,2 МВт "Клуб" | да | 1,00 | нет | 0,6 | нет | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 0,119 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380,75 | 0,00 | 1,00 |  | 14 |  | 0,50 | 5 | нет данных | 0,50 |  | 0,50 | 20 | нет данных | 0,64 |  |
| 13. |  | п. Баранчинский | АО "ОТСК" | БМК 1,1 МВт | нет | 0,60 | нет | 0,6 | да | 1 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 1,502 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 387,41 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  |  | 0,66 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |
| 14. |  |  |  | "Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | п. Баранчинский | АО "ОТСК" | БМК 4,5 МВт "Овощной" | да | 1,00 | нет | 0,6 | да | 1 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 0,969 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 870,07 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  |  | 0,70 |  |
| 16. |  | п. Баранчинский | АО "ОТСК" | БМК 5,3 МВт "Володарского" | да | 1,00 | нет | 0,6 | да | 1 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 3,746 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 790,30 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  |  | 0,70 |  |
| 17. |  | п. Баранчинский | АО "ОТСК" | БМК 5,6 МВт "Победы-Мира" | да | 1,00 | нет | 0,6 | да | 1 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 4,502 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 836,73 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  |  | 0,70 |  |
| 18. |  | п. Баранчинский | АО "ОТСК" | БМК 9,1 МВт "мкр Калинка" | да | 1,00 | нет | 0,6 | да | 1 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0,20 | 2,275 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 387,34 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  |  | 0,70 |  |

Общий показатель надежности системы теплоснабжения Кушвинского городского округа составляет приближенно 0,75, что свидетельствует о том, что данная система на момент актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является удовлетворительно надежной.

### 2.2.7. Качество поставляемого ресурса

Параметры качества услуг теплоснабжения соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления;

- плановое окончание отопительного сезона;

- плановое начало отопительного сезона;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

Основное регулирование тепловой нагрузки в Кушвинском городском округе – качественное (за счет изменения температуры теплоносителя на источнике тепла).

### 2.2.8. Воздействие на окружающую среду

Производство тепловой энергии связано с сжиганием топливных ресурсов и выбросом продуктов горения и углекислого газа на источниках через дымовые трубы и несанкционированные утечки. Реализация мероприятий по модернизации источников и сетей теплоснабжения влечет за собой снижение воздействия на окружающую среду и улучшения экологической ситуации в Кушвинском городском округе.

### 2.2.9 Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на 2024 год на тепловую энергию Кушвинского городского округа утверждены постановлениями Региональной энергетической комиссией Свердловской области (далее-РЭК):

- Акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург):

(тепловая энергия) постановление РЭК Свердловской области от 28.11.2023 № 153-ПК

(теплоноситель) постановление РЭК Свердловской области от 06.12.2023 № 218-ПК

- Общество с ограниченной ответственностью «Производственное коммерческое предприятие Синергия»:

(тепловая энергия) постановление РЭК Свердловской области от 28.11.2023 № 153-ПК

(теплоноситель) постановление РЭК Свердловской области от 06.12.2023 № 218-ПК

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади и количества человек- потребителей ГВС согласно нормативам.

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию Кушвинского городского округа представлена в таблице 13.

Анализ тарифов на теплоснабжение для населения Кушвинского городского округа за период

Анализ тарифов на теплоснабжение для населения Кушвинского городского округа за период 2021-2024 гг., показал, что стоимость тепловой энергии повышается из года в год. Наибольший рост стоимости наблюдался в период 2023-2024 годы.

Таблица 13. Тарифы на теплоснабжение за период с 2021 по 2024 гг.

| №строки | Вид коммунального ресурса | Предприятие (система теплоснабжения) | 2021 (1 половина) | 2021 (2 половина) | рост к 2020, % | 2022 (1 половина) | 2022 (2 половина) | рост к 2021, % | 2023 | рост к 2022, % | 2024 (1 половина) | 2024 (2 половина) | рост к 2023, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Население (тарифы указаны с учетом НДС), одноставочный | ООО «ПКП Синергия» | 1753,18 | 1813,64 | 3,45 | 1813,64 | 1904,32 | 5,00 | 2066,75 | 8,53 | 2066,75 | 2347,84 | 13,60 |
| 2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС), одноставочный | АО «ОТСК» | 2077,86 | 2148,67 | 3,41 | 2148,67 | 2256,14 | 5,00 | 2594,44 | 14,99 | 2594,44 | 2946,04 | 13,55 |

### 2.2.10 Технические и технологические проблемы в системе

Из комплекса существующих проблем организации теплоснабжения на территории Кушвинского городского округа можно выделить следующие составляющие:

- большой износ основных фондов;

- отсутствие приборов учета отпуска тепловой энергии на некоторых котельных;

- использование оборудования, не отвечающего современным требованиям энергетической эффективности;

- физический износ компонентов систем контроля и автоматики на источниках тепловой энергии;

- сложный рельеф местности и большие перепады высот, что существенно осложняет гидравлический режим тепловой сети и увеличивает затраты электрической энергии на транспортировку теплоносителя.

Учёт отпущенной тепловой энергии с котельных ООО «ПКП Синергия» приборным методом на должном уровне не производится. Учет осуществляется расчётным способом, не обеспечивающим необходимый уровень точности показаний. Проблемы оснащенности приборами учета отпущенной тепловой энергии источников тепловой энергии АО «ОТСК» отсутствуют.

Стоит отметить, что отсутствие технического учёта расхода тепловой энергии и энергоресурсов, препятствующее детальному анализу работы отдельных агрегатов и установок, приводит к затруднениям в разработке мероприятий, направленных на снижение энергопотерь и повышение эффективности системы теплоснабжения в целом.

На некоторых котельных Кушвинского городского округа на момент проведения ПКР СКИ используется оборудование, не отвечающее современным требованиям энергетической эффективности. В частности, на котельных «БУК», «Азиатская» используются котлы «Энергия-3» и КВр-0,5, КПД которых находится в пределах 70%.

Существенной составляющей в сумме потерь энергоресурсов является использование неэффективной паровой схемы котельной, где пар используется для нагрева воды в сетевых подогревателях. Минусом данных схем являются использование дополнительных компонентов схемы (теплообменные аппараты, насосное оборудование конденсатного хозяйства, трубопроводы), наличие дополнительных фазовых превращений теплоносителя, а также недоиспользование теплоты конденсата.

Применение такой схемы может быть оправдано на производственных котельных, где пар используется на технологические нужды, и производство тепловой энергии на нужды отопления не является основным.

По такой схеме работает котельная «КуЭМЗ». Котельная «КуЭМЗ» является производственной котельной, однако вследствие того, что предприятие, на территории которого она расположена, не функционирует, производство тепловой энергии на коммунальные нужды становится основной функцией.

Район города, обслуживаемый котельной «КЗПВ», имеет сложный рельеф местности и большие перепады высот - около 70 метров, что существенно осложняет гидравлический режим тепловой сети и увеличивает затраты электрической энергии на транспортировку теплоносителя. Для обеспечения заполнения верхних точек систем отопления домов, расположенных на высоких отметках рельефа местности, возникает необходимость включения второго сетевого насоса на котельной «КЗПВ». Мощность двигателя данного насоса составляет 320 кВт, за отопительный период данный насос потребляет около 1,8 млн. кВт/час.

## 2.3. Система водоснабжения

### 2.3.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере холодного водоснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

### В г. Кушва:

- Сети водоснабжения от Половинкинского участка подземных вод (основная часть г. Кушва).

- Сети водоснабжения Привокзального микрорайона (от 5 водозаборных скважин, бывш. ОАО «Российские железные дороги»).

- Сети водоснабжения поселок Восток (от 3 водозаборных скважин).

### В пос. Баранчинский:

- Сети водоснабжения открытого водозабора на реке Актай.

Водопроводные сети Кушвинского городского округа представляют собой 4 независимые системы в г. Кушва и пос. Баранчинский. Общая протяженность водопроводных сетей - 111,54 км.

Основным источником водоснабжения на территории г. Кушва является водозабор Северо-Грибовского месторождения Половинкинского участка подземных вод (запуск в работу произведен 27.11.2023 г.). Проектная мощность системы водоснабжения обеспечивается производительностью скважинного водозабора Половинкинского участка подземных вод, в составе 5 эксплуатационных и 1-ой резервной скважин.

1.1. Комплекс сооружений первого подъема, обеспечивающих подъем и подачу подземных вод из скважинного водозабора Половинкинского участка подземных вод.

1.2. Магистральные водоводы в одну и две нитки, транспортирующие подземные воды от скважинного водозабора до сооружений водоподготовки.

1.3. Комплекс сооружений водоподготовки - насосно-фильтровальная станция (далее - НФС), обеспечивающая следующее: подготовку подземных вод до нормативного качества в соответствии с гигиеническими требованиями санитарных норм и правил; накопление, хранение, регулирование объемов питьевой воды; подачу воды потребителю; сбор, накопление, усреднение промывных вод и возврат; накопление и отведение сточных вод, образующихся на сооружениях водоподготовки.

1.4. Магистральные водоводы в две нитки, транспортирующие питьевую воду от сооружений водоподготовки до точек врезки в существующие городские сети водопровода (левобережная зона потребителей).

1.5. Комплекс сооружений третьего подъема, осуществляющий подкачку питьевой воды в зону, расположенную выше, и организацию в ней сооружений накопления, хранения, регулирования объемов питьевой воды и подачи воды потребителю (правобережная зона потребителей).

1.6. Коллектор напорной канализации, отводящий стоки от сооружений водоподготовки в существующую городскую канализационную насосную станцию.

| Мощность объекта (значение и единица измерения) | – Производительность насосных станций над скважинами, тыс. м3/сут, код по ОКЕИ 599; 8 тыс. м3/сут – 2022 год; – Производительность насосно-фильтровальной станции, тыс. м3/сут, код по ОКЕИ 599; 7,8 тыс. м3/сут – 2022 год; – Производительность насосной станции II подъёма, м3/ч, код по ОКЕИ 598; 322 м3/ч – 2022 год; – Производительность насосной станции III подъёма, м3/ч, код по ОКЕИ 598; 75 м3/ч – 2022 год; – Протяжённость сетей водоснабжения, м, код по ОКЕИ 006; 8807,25 м – 2022 год. |
| --- | --- |

Водопроводная сеть протяженностью около 53,5 км.

2.2. Источником водоснабжения Привокзального микрорайона являются пять водозаборных скважин:

-улица Привокзальная, 71;

-улица З-Космодемьянской,3;

-улица Всеобуча,60;

-«ГБД-1», улица Вагонная;

-«ГБД-2», улица Вагонная.

Связаны скважины в общую водопроводную сеть, управляемую программным комплексом «linergo». Работая поочередно в соответствии с программным заданием, скважины подают воду в сеть и формируют запас воды в водонапорной башне улица Привокзальная, дом 71.

Водопроводная сеть общей протяженностью 16,924 км. С данного водозабора питьевой водой обеспечивается 1 297 человек.

3.1. Источником водоснабжения для жителей поселка Восток являются три водозаборные скважины. Скважины представляют собой отдельно стоящие здания с накопительным баком и автоматикой работы насосов по уровню воды в баке. Присоединительный водопровод подает воду в распределительную сеть с 28 водораздаточными пунктами (колонками). В помещениях водозаборных скважин установлены глубинные насосы. Водопроводная сеть общей протяженностью 4,395 км. С данного водозабора питьевой водой обеспечивается 411 человек.

4.1. Источник водоснабжения п. Баранчинский является поверхностным. Для забора воды из реки Актай, впадающей в р. Баранча, имеется раструбный оголовок, из которого вода по двум самотечным водоводам поступает в водоприемный колодец. Водозабор осуществляется насосами первого подъёма, которые подают воду на станцию второго подъёма и далее в накопительный резервуар. Установлен он на горе Бабушкиной. Далее, через распределительный колодец, в разводящую сеть по двум водоводам в центр поселка Баранчинский и Рабочий хутор. Водопроводная сеть общей протяженностью 36,713 км.

Система водоснабжения Кушвинского городского округа - комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами системы водоснабжения Кушвинского городского округа являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

На данный момент территория Кушвинского городского округа разделена на два вида эксплуатационных зон: зоны централизованного водоснабжения, зоны нецентрализованного водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения Кушвинского городского округа представлена следующими эксплуатационными зонами:

- зона централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Кушва;

- зона централизованного горячего водоснабжения г. Кушва;

- зона централизованного технического водоснабжения г. Кушва;

- зона централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Баранчинский;

- зона централизованного горячего водоснабжения пос. Баранчинский.

Услуги хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Кушвинского городского округа оказываются муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Коммунальные сети» (далее – МКУ КГО «Коммунальные сети»).

Договорные отношения, возникающие между организациями, осуществляющими водоснабжение и потребителями (абонентами), регулируются договорами холодного водоснабжения и водоотведения, соответствующими требованиям действующего законодательства.

Расчет за поставляемые ресурсы осуществляется по тарифам на питьевую воду, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

### 2.3.2. Характеристика системы водоснабжения

Система водоснабжения Кушвинского городского округа.

Характеристики и состояние централизованных источников водоснабжения Кушвинского городского округа представлено в таблице 14.

Описание основных существующих сооружений очистки и подготовки воды Кушвинского городского округа представлено в таблице 15.

Таблица 14. Характеристики и состояние централизованных источников водоснабжения Кушвинского городского округа

| № п/п | Местоположение | Наименование источника | Наименование эксплуатирующей организации | Наличие резервного эл/снабжения | Проектная производитдеяльность, м3/сут | Фактическая производител ьность, м3/сут | Количество насосных станций | Проектная ЗСО | Фактическая ЗСО | Учет количества воды | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Прибрежная зона южной части Верхнетуринского пруда в долине р. Кушва к северу от горы Гриб. (Северо-Грибовское месторождение подземных вод) | Подземный водозабор | МКУ КГО «Коммунальные сети» | - | 8000 | 7800 | 6 (комплекс скважин,) | Граница зон санитарной охраны 1-го и 2-го пояса ограждена железобетонным ограждением на расстоянии 50 м по поверхности земли и по границе Верхнетуринского пруда, на расстоянии 100 м от уреза воды территория зон санитарной охраны ограждена буйками. Границы 3-го пояса удалены от условного центра водозабора (скважина №158э). | Скважина №152э,154э,156э,156р,157э,158э. Строительство закончено в декабре 2022 года | На насосной станции №1 имеется: расходомер-счетчик электромагнитный DN Профи 222 МО-1 шт. На насосной станции №2- расходомер-счетчик электромагнитный DN Профи 222 МО-1 шт. На насосной станции №3- расходомер-счетчик электромагнитный DN Профи 222 МО-1 шт. На насосной станции №4- расходомер-счетчик электромагнитный DN Профи 222 МО-1 шт. На насосной станции №5- расходомер-счетчик электромагнитный DN Профи 222 МО-1 шт. | Строительство закончено в декабре 2022 года |
| 2. | Юго-западная часть пос. Баранчинский | Поверхностный водозабор на Баранчинском пруде (р. Актай) | МКУ КГО «Коммунальные сети» | Информация отсутствует | 5000 | 3100 | 3 (насосная станция I подъема, станция очистки воды, станция II подъема) | 1-й пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора (огорожена забором), а также территорию вверх по течению реки не менее 200 м, вниз по течению – не менее 100 м, в направлении к противоположному от водозабора берегу – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды; границы 2-го пояса ЗСО определены следующим образом: вверх по течению – вся река от истока до водозабора. Вниз по течению – 250 м. Боковые границы приняты: вдоль левого берега реки – 500 м, вдоль правого гористого берега – 1000 м; границы 3-го пояса ЗСО определены следующим образом: вверх и вниз по течению – такие же, как для второго пояса. Боковые границы приняты по водоразделу. Вдоль левого берега реки граница проходит по Уральскому хребту и горе Деляночной. Вдоль правого берега реки граница проходит через вершины гор «Толстая» и «Синяя». | Насосная станция I подъема огорожена забором (L – 256 м, бетонные столбы, щиты из металлической сетки). Состояние – удовлетворитель- ное | На насосной станции I подъема имеется расходомер «Карат-РС» - 1шт., «Эльф» - 1шт., на насосной станции II подъема имеется «Карат-РС» - 1шт., «Эльф» - 1шт. | Техническое состояние приемного колодца насосной станции I подъема, основного строения насосной станции I подъема – удовлетворительное. Капитальный ремонт оборудования и зданий произведен в 2014 г. Технология очистки нарушена. Реагентное хозяйство разрушено. Используется только фильтрование. |

* - На основании Схем водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа до 2024 года (Соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02)

Таблица 15. Характеристики и состояние сооружений очистки и подготовки воды Кушвинского городского округа

| № п/п | Местоположение | Наименование источника | Способ водоподготовки | Оборудование | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Прибрежная зона южной части Верхнетуринского пруда в долине р. Кушва к северу от горы Гриб. (Северо-Грибовское месторождение подземных вод | Подземный водозабор | Все скважины объединены в одну систему и выведены на новую насосно-фильтровальную станцию, где установлена самая современная система очистки воды. | Насос подачи воды на префильтры с частотным преобразователем «Grundfos»; Напорный префильтр ФОВ-3,4-0,6 ФОВ3,4-0,6; Воздуходувка промывки префильтров; компрессор подачи воздуха; Станция растаривания МКР с коагулянтом; Система аспирации; Расходомер-счетчик электромаг-нитный DN300 ПРОФИ 222МО/П/Т; Насос Wilo-Startos; Счетчик холодной воды Zenner ETK-N; Счетчик турбинный ВСТН-65. | 2022 | Исправно, рабочее состояние |
| 2. | Юго-западная часть пос. Баранчинский | Поверхностный водозабор на Баранчинском пруде (р. Актай) | Вода из. р. Актай проходит очистку на станции очистки воды. | Хлораторная установка ДХ-500 (станция очистки воды) | Информация отсутсвует | Исправно, рабочее, износ оборудования. |
|  |  |  |  | Хлораторная установка ДХ-100 (станция очистки воды) | Информация отсутсвует |  |

* - На основании Схем водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа до 2024 года

Общая протяженность водопроводных сетей –111,54 км.

Водопроводная сеть г. Кушва общей протяженностью около 74,84 км представлена, в основном, чугунными и стальными трубопроводами диаметром от 50 до 400 мм. Ежегодное число аварий на магистральных водопроводных сетях, сопровождаемое перерывами в подаче воды: не менее 50.

Водопроводная сеть п. Баранчинский общей протяженностью около 36,7 км представлена, в основном, чугунными, стальными и полиэтиленовыми трубопроводами диаметром от 50 до 300 мм. Ежегодное число аварий на магистральных водопроводных сетях, сопровождаемое перерывами в подаче воды: не менее 35.

Сети водоснабжения характеризуются высоким процентом износа. Высокий процент износа инженерных сооружений и трубопроводов приводит к возникновению аварийных ситуаций и росту числа утечек на водопроводных сетях. Потери от утечек на водоводах не позволяют в полной мере обеспечить стабильное снабжение населения питьевой водой, приводят к ухудшению ее качества и сверхнормативному расходу энергоресурсов.

### 2.3.3. Балансы мощности и ресурса

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа до 2024 года, водопотребление распределяется следующим образом:

г. Кушва - Общее количество использованной хозяйственно-питьевой воды из поверхностных источников составляет 1 972 тыс. м3/год или в среднем 5,4 тыс. м3/сутки. Общее количество использованной хозяйственно-питьевой воды из подземных источников составляет 45 тыс. м3/год или в среднем 0,123 тыс. м3/сутки. Общее количество использованной технической воды из поверхностных источников составляет 676 тыс. м3/год или в среднем 1,85 тыс. м3/сутки. Итого общая потребность водоснабжения потребителей г. Кушва составляет 2 693 тыс. м3/год или в среднем 7,38 тыс. м3/сутки.

пос. Баранчинский - Общее количество использованной хозяйственно-питьевой и технической воды из поверхностных источников составляет 1 110 тыс. м3/год или в среднем 3 тыс. м3/сутки. Общее количество использованной хозяйственно-питьевой воды из подземных источников составляет 5 тыс. м3/год или в среднем 0,014 тыс. м3/сутки. Итого общая потребность водоснабжения потребителей пос. Баранчинский составляет 1115 тыс. м3/год или в среднем 3,05 тыс. м3/сутки.

- Дополнительные актуальные данные по балансам водоснабжения не предоставлены. Система водоснабжения Кушвинского городского округа является сбалансированной.

### 2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета. Согласно федеральному закону после 1 июля 2012 года организации, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией или их передачу, обязаны совершить действия по оснащению жилых и многоквартирных домов, помещений в многоквартирном доме приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых данная организация осуществляет, и которые в нарушение требований Федерального закона не были оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов в установленный срок.

Приборы учета установлены на станциях:

- на насосной станции №1 имеется: расходомер-счетчик электромагнитный DN Профи 222 МО-1 шт;

- на насосной станции №2- расходомер-счетчик электромагнитный DN Профи 222 МО-1 шт;

- на насосной станции №3- расходомер-счетчик электромагнитный DN Профи 222 МО-1 шт;

- на насосной станции №4- расходомер-счетчик электромагнитный DN Профи 222 МО-1 шт;

- на насосной станции №5- расходомер-счетчик электромагнитный DN Профи 222 МО-1 шт;

- на насосной станции I подъема (пос. Баранчинский) имеется расходомер «Карат-РС» - 1шт., «Эльф» - 1шт.;

- на насосной станции II подъема (пос. Баранчинский) имеется расходомер «Карат-РС» - 1шт., «Эльф» - 1шт.

Данные по охвату потребителей приборами учета ХВС представлен в таблице 16.

Таблица 16. Обеспеченность приборами учета холодной воды потребителями

| № п/п | Наименование | Оснащенность приборами учета % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Бюджетные организация | 91,0 |
| 2. | Многоквартирные дома | 63,0 |
| 3. | Прочие потребители | 79,0 |

Во исполнение ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261, необходимо предусмотреть мероприятия по оборудованию приборами учета жилищного фонда на территории Кушвинского ГО.

### 2.3.5. Зона действия источников ресурсов и их рациональность

Централизованная система водоснабжения Кушвинского городского округа в соответствии с актуальной схемой водоснабжения и водоотведения представлена следующими эксплуатационными зонами:

- зона централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Кушва;

- зона централизованного горячего водоснабжения г. Кушва;

- зона централизованного технического водоснабжения г. Кушва;

- зона централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Баранчинский;

- зона централизованного горячего водоснабжения пос. Баранчинский.

Зона централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Кушва

На территории Кушвинского городского округа в 2023 году завершились строительно-монтажные работы на станции водоочистки. Проект по строительству системы водоснабжения от Половинкинского участка подземных вод в Кушве стартовал в 2019 году и реализовался в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». 93% средств на строительство было выделено из федерального бюджета. В районе устья Верхнетуринского пруда построено несколько скважин и насосных с системами подачи воды на новые очистные сооружения. При дальнейшем росте потребностей города возможно строительство дополнительных скважин. Все скважины объединены в одну систему и выведены на новую насосно-фильтровальную станцию. Проложен водовод к городу.

Эксплуатацию систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляет МКУ КГО «Коммунальные сети».

Зона централизованного горячего водоснабжения г. Кушва

Источниками горячего водоснабжения г. Кушва являются следующие котельные: котельная «Рудничная», котельная «Квартальная», котельная «Блочная», котельная «Уральская», котельная «КуЭМЗ».

Эксплуатацию систем централизованного горячего водоснабжения г. Кушва осуществляет ООО «ПКП Синергия».

Зона технического водоснабжения г. Кушва

Техническое водоснабжение г. Кушва основано на использовании поверхностных вод из Кушвинского пруда. Техническая вода применяется для технологических нужд на предприятиях города (в частности, на котельных для обеспечения производства и передачи тепловой энергии), а также для целей полива.

Зона централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Баранчинский

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Баранчинский является Баранчинский пруд. Пруд образован земляной плотиной при слиянии р. Актай и р. Баранча. Актай – река в России, протекает в Свердловской области. Устье реки находится в 40 км по правому берегу реки Баранча (пруд у посёлка Баранчинский). Длина реки составляет 19 км. Для забора воды из р. Актай имеется раструбный оголовок, из которого вода по двум самотечным водоводам поступает в водоприемный колодец. Из водоприемного колодца вода забирается насосами станции 1-го подъема и по одному из двух водоводов диаметром 250 мм подается на станцию очистки воды в контактную камеру. Очищенная вода поступает в два резервуара чистой воды вместимостью 1 000 м3 каждый. Затем очищенная вода забирается насосами, расположенными в насосной станции 2-го подъема, и подается в накопительный резервуар емкостью 1 000 м3 установленный на г. Бабушкиной, далее через распределительный колодец в разводящую сеть по двум водоводам диаметром 250-300 мм в центр поселка Баранчинский и рабочий Хутор.

Эксплуатацию систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляет МКУ КГО «Коммунальные сети».

Зона централизованного горячего водоснабжения пос. Баранчинский

Источником горячего водоснабжения пос. Баранчинский является котельная «БЛПК».

Эксплуатацию систем централизованного горячего водоснабжения пос. Баранчинский осуществляет ООО «ПКП Синергия», АО «ОТСК».

### 2.3.6. Надежность работы системы

Система водоснабжения Кушвинского городского округа является вполне надежной, т.к. введен комплекс водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод. Что в дальнейшем позволит обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизни обеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства, а именно будет достигнуто бесперебойное и надежное водоснабжение, обоснованное выбором конфигурации сети, реконструкция всей сети водоснабжения увеличит число потребителей, а качество питьевой воды окажет положительное изменение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кушвинского городского округа.

2.3.7. Качество поставляемого ресурса

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Кушвинского городского округа. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан, а также снижение воздействия на окружающую среду, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и экологической безопасности объектов водоснабжения.

Требования по безопасности питьевой воды, предназначенной для потребления человеком, приведены в таблице 17.

Таблица 17. Требования по безопасности питьевой воды, предназначенной для потребления человеком

| № строки | Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обобщенные физико-химические |  |  |
|  | Водородный показатель | Единицы pH | в пределах 6-9 |
|  | Жесткость общая | мг-экв/л | 7 (10) |
|  | Общая минерализация | мг/л | 1000 (1500) |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5 |
| 2. | Обобщенные органолептические |  |  |
|  | Запах | баллы | 2 |
|  | Привкус | баллы | 2 |
|  | Цветность | градусы | 20 (35) |
|  | Мутность: |  |  |
| 3. | - перед поступлением в распределительную сеть | ЕМФ | 1,5 (3,5) |
|  | - в распределительной сети | ЕМФ | 2,6 (3,5) |
| 4. | Микробиологические и паразитологические |  |  |
|  | Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/300 мл | отсутствие |
|  | Колиформные бактерии | КОЕ/300 мл | отсутствие |
| 5. | Общее микробное число – ОМЧ (при 370С): |  |  |
|  | - перед поступлением в распределительную сеть | КОЕ/1 мл | 10 |
| № строки | Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - в распределительной сети | КОЕ/1 мл | 50 |
|  | - в расфасованной воде | КОЕ/1 мл | 20 |

Подводя итог, можно сделать вывод, о том, что в Кушвинском городском округе с запуском подачи чистой воды от нового подземного источника Половинкинского участка подземных вод на соответствие требуемым санитарно-эпидемиологическим стандартам достигнуто на 100%.

### 2.3.8. Воздействие на окружающую среду

- К качеству воды предъявляются строгие гигиенические требования, которые заключаются в следующем: питьевая вода должна быть бесцветной, прозрачной, освежающей на вкус, не должна содержать посторонних примесей, ядовитых химических и радиоактивных веществ в концентрациях, опасных для здоровья, патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. Строгое соблюдение этих требований гарантирует обеспечение населения доброкачественной водой.

- Для обеспечения таких высоких требований и предупреждения возможности возникновения как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний в нашей стране проводится большая научная работа по нормированию качества питьевой воды, а также разрабатываются методы контроля за ним.

- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО).

- Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения города должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов.

- Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

- При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Обустройство зон санитарной охраны должно проводиться, согласно требованиям, СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

### 2.3.9 Тарифы на коммунальные ресурсы

Тариф по водоснабжения формируется в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Тарифы на 2024 год на холодное водоснабжение и водоотведение утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 16.12.2023 № 216-ПК.

Анализ тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для населения Кушвинского городского округа за период с 2021 по 2023 годы показал, что стоимость холодного водоснабжения и водоотведения преимущественно повышается.

Рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение на территории Кушвинского городского округа, установленных в период с 2021 по 2023 годы, не превышает предельного максимального уровня тарифов на холодное водоснабжение, установленных в среднем по Свердловской области.

Таблица. Динамика тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение за период с 2021 по 2024 гг.

| № строки | Вид коммунального ресурса | Предприятие (система водоснабжения) | 2021 (1 половина) | 2021 (2 половина) | рост к 2020, % | 2022 (1 половина) | 2022 (2 половина) | рост к 2021, % | 2023 | рост к 2022, % | 2024 (1 половина) | 2024 (2 половина) | рост к 2023 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Питьевая вода (с учетом НДС), одноставочный | МКУ КГО «Коммунальные сети» | 24,32 | 24,93 | 2,51 | 24,93 | 26,10 | 4,69 | 27,70 | 6,11 | 27,69 | 34,71 | 25,35 |
|  | Водоотведение (с учетом НДС) одноставочный | МКУ КГО «Коммунальные сети» | 17,50 | 17,84 | 1,94 | 17,84 | 18,46 | 3,48 | 19,97 | 8,17 | 20,15 | 22,85 | 13,40 |

### 2.3.10 Технические и технологические проблемы в системе

Существующая система водоснабжения Кушвинского городского округа позволяет надежно обеспечить потребителей необходимым количеством воды надлежащего качества. Однако, сдерживающим фактором перспективного развития водоснабжения округа являются технологические и технические проблемы.

Основными проблемами системы водоснабжения Кушвинского городского округа являются:

- неудовлетворительное состояние водопроводных сетей водоснабжения;

- потери холодной воды.

## 2.4. Система водоотведения

### 2.4.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере водоотведения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Система водоотведения Кушвинского городского округа - комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации.

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации.

- обработка и утилизация осадков сточных вод.

Система водоотведения Кушвинского городского округа представляет собой сеть напорных и самотечных коллекторов, проложенную для отведения стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий. Отведение поверхностных стоков не осуществляется – дождевая (ливневая) канализация на территории городского округа отсутствует.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

В соответствии с схемой водоснабжения и водоотведения до 2024 года, территория Кушвинского городского округа разделена на два вида эксплуатационных зон: зоны централизованного водоотведения, зоны нецентрализованного водоотведения.

Централизованная система водоотведения Кушвинского городского округа эксплуатируется в г. Кушва и пос. Баранчинский.

В остальных населенных пунктах Кушвинского городского округа, не обслуживаемых системой централизованной канализацией, используются выгребные ямы с вывозом нечистот специальным автотранспортом.

Услуги водоотведения на территории Кушвинского городского округа оказывают МКУ КГО «Коммунальные сети».

Договорные отношения, возникающие между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и потребителями (абонентами), регулируются договорами холодного водоснабжения и водоотведения, соответствующими требованиям действующего законодательства.

Расчет за поставляемые ресурсы осуществляется по тарифам на, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

### 2.4.2. Характеристика системы водоотведения

Система водоотведения Кушвинского городского округа.

Система водоотведения в г. Кушва

Сеть напорных и самотечных коллекторов водоотведения общей протяженностью около 60,476 км представлена чугунными, бетонными и керамическими трубопроводами диаметром от 100 до 600 мм.

Стоки от абонентов по самотечным коллекторам собираются на КНС (1, 2, 6, 7), откуда по напорным и самотечным трубопроводам подаются на КНС-3 и далее поступают на очистные сооружения г. Кушва.

Очистные сооружения предназначены для приема и очистки хозбытовых сточных вод города. ОС канализации г. Кушва введены в эксплуатацию в 1970 году по проекту института «Уралводоканалпроект» и реконструкции не подвергались. На очистных сооружениях используется технология биологической очистки с применением аэротенков.

Обеззараживание сточных вод осуществляется хлором или гипохлоритом в контактных резервуарах. Очищенные сточные воды поступают в реку Берсеневку и далее в Салдинское болото.

Система водоотведения пос. Баранчинский

Сеть напорных и самотечных коллекторов водоотведения общей протяженностью около 26 км представлена, в основном, чугунными и керамическими трубопроводами диаметром от 100 до 400 мм.

Стоки от абонентов по самотечным коллекторам собираются на КНС «Водозабор» и КНС «Набережная», от которой по напорным и самотечным трубопроводам подаются на очистные сооружения пос. Баранчинский.

На очистных сооружениях используется технология биологической очистки с применением аэрофильтров.

Обеззараживание сточных вод осуществляется гипохлоритом натрия в контактных отстойниках. Очищенные сточные воды поступают в реку Баранча.

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков в Кушвинском городском округе от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Информация о насосном оборудовании системы водоотведения Кушвинского городского округа представлена в таблице 18.

Таблица 18. Насосное оборудование системы водоотведения Кушвинского городского округа

| № п/п | Наименование системы водоотведения | Наименование узла системы водоотведения | Насосное оборудование систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Состояние | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность э/д, кВт | Часов работы в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Система централизованного водоотведения г. Кушвы | КНС №1 | СМ-100-65-200-2 | рабочее | 150,0 | 32,0 | 45,0 | Информация отсутствует |
| 2. |  |  | СМ-100-65-200-2 | рабочее | 125,0 | 47,0 | 37,0 | Информация отсутствует |
| 3. |  |  | СМ-100-65-250/2 | рабочее | 125,0 | 47,0 | 37,0 | Информация отсутствует |
| 4. |  | КНС №2 | СМ-200-150-500/6 | рабочее | 400,0 | 80,0 | 160,0 | Информация отсутствует |
| 5. |  |  | СМ-200-150-500/6 | рабочее | 360,0 | 50,0 | 160,0 | Информация отсутствует |
| 6. |  |  | ФГ- 450-57,5 | нерабочее (износ 100%) | 360,0 | 50,0 | 110,0 | - |
| 7. |  | КНС №3 | СМ 100-65-200/2 | рабочее | 100,0 | 32,0 | 22,0 | Информация отсутствует |
| 8. |  |  | СМ 100-65-250 | рабочее | 125,0 | 47,0 | 37,0 | Информация отсутствует |
| 9. |  |  | СМ 100-65-250 | рабочее | 125,0 | 47,0 | 37,0 | Информация отсутствует |
| 10. |  | КНС №6 | ФГ-51/52 | рабочее | 100,0 | 52,0 | 37,0 | Информация отсутствует |
| 11. |  |  | ФГ-51/52 | рабочее | 100,0 | 52,0 | 37,0 | Информация отсутствует |
| 12. |  | КНС №7 | ФГ-115/38 | рабочее | 50,0 | 46,0 | 25,0 | Информация отсутствует |
| 13. |  |  | ФГ-115/38 | рабочее | 50,0 | 46,0 | 22,0 | Информация отсутствует |
| 14. |  | насосная станция песколовки | СМ 100 | рабочее | - | - | - | Информация отсутствует |
| 15. |  | воздуходувная станция | СМ 250-200-400/6 | рабочее | 530,0 | 22,0 | 75,0 | Информация отсутствует |
| 16. |  |  | СМ 250-200-400/6 | рабочее | 530,0 | 22,0 | 75,0 | Информация отсутствует |
| 17. |  |  | СМ 250-200-400/6 | рабочее | 530,0 | 22,0 | 75,0 | Информация отсутствует |
| 18. | Система централизованного водоотведения пос. Баранчинский | КНС «Водозабор» | СМ 150-125-315а | рабочее | 175,0 | 27,0 | 37,0 | Информация отсутствует |
| 19. |  |  | СМ 150-125-315а | рабочее | 175,0 | 27,0 | 37,0 | Информация отсутствует |
| 20. |  |  | ФГ 144/10,5 | нерабочее | 144,0 | 10,5 | 10,0 | - |
| 21. |  |  | ФГ 144/10,5 | нерабочее | 144,0 | 10,5 | 10,0 | - |
| 22. |  |  | дренажный насос | рабочее | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| 23. |  | КНС «Набережная» | СМ 50-80-200/6 | рабочее | 50,0 | 50,0 | 14,3 | Информация отсутствует |
| 24. |  |  | СМ 50-80-200/6 | нерабочее (в ремонте) | 50,0 | 50,0 | 14,3 | Информация отсутствует |
| 25. |  |  | СМ 50-80-200/6 | нерабочее (отсутствует) | 50,0 | 50,0 | 14,3 | - |
| 26. |  |  | дренажный насос | рабочее | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |

* - На основании Схем водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа до 2024 года

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168.

### 2.4.3. Балансы мощности и ресурса

На момент проведения актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кушвинского городского округа эксплуатируется два типа системы водоотведения: централизованная система водоотведения и выгребное водоотведение.

Очистные сооружения г. Кушва предназначены для приема и очистки хозбытовых сточных вод города. Их установленная мощность составляет 14,4 тыс.м3/сут. Фактический объем поступающих сточных вод составляет около 9,5 тыс.м3/сут.

Производительность очистных сооружений пос. Баранчинский составляет 3,9 тыс. м3/сутки. Фактический приток сточных вод составляет 3,063 тыс. м3/сутки. На очистных сооружениях используется технология биологической очистки с применением аэрофильтров.

Расчетные максимальные расходы сточных вод определяются как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициент неравномерности, приведенные в СП 32.13330.2012.

Отведение стоков предполагается на существующие и проектируемые очистные сооружения канализации. В ряде малых сельских населенных пунктов, где очистные сооружения не проектируются, отведение стоков предлагается к насосным станциям перекачки, располагаемым в наиболее пониженных местах рельефа, с последующей подачей стоков по напорным коллекторам на очистные сооружения рядом расположенных населенных пунктов, либо вывозом сточных вод спец автотранспортом.

### 2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

В системе водоотведения от населения объемы водоотведения приравниваются к объемам водоснабжения, т.е. в домах, оборудованных общедомовыми и индивидуальными приборами учета, оценка объема сточных вод ведется по приборам учета воды. В домах и учреждения без приборов учета, расчёт ведется по существующим утвержденным нормативам.

### 2.4.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Зоной действия источников водоотведения Кушвинского городского округа являются все потребители, подключенные к централизованной системе канализации.

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

На момент проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения централизованная система водоотведения Кушвинского городского округа разделена на следующие технологические зоны:

- зона централизованного водоотведения г. Кушва;

- зона централизованного водоотведения пос. Баранчинский.

Водоотведение жилой застройки остальных населенных пунктов Кушвинского городского округа, не обеспеченных централизованной системой водоотведения, осуществляется с помощью выгребных ям с вывозом нечистот на ассенизационные поля.

### 2.4.6. Надежность работы системы

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации Кушвинского городского округа.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам качества очистки сточных вод. Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие засоров на сетях и запаха.

Экологическая безопасность сточных вод не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах.

### 2.4.7. Качество поставляемого ресурса

Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 в соответствии с требованиями санитарных правил, должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.

Производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды водных объектов обеспечивается организациями и предприятиями, иными хозяйствующими субъектами, являющимися водопользователями, независимо от подчиненности и форм собственности, в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в установленном порядке.

Размещение пунктов контроля, перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, а также периодичность проведения исследований и предоставления данных согласовываются с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

При установлении периодичности наблюдения должны быть учтены наименее благоприятные периоды (межень, паводки, максимальные попуски в водохранилищах и т. п.).

Ближайший к месту выпуска сточных вод пункт производственного контроля за сосредоточенным сбросом устанавливается не далее 500,0 м по течению от места сброса сточных вод на водотоках и в радиусе 500,0 м от места сброса на акватории – на непроточных водоемах и водохранилищах. При сбросе сточных вод в черте населенных мест указанный пункт контроля должен быть расположен непосредственно у места сброса.

Государственный контроль за эффективностью обеззараживания сточных вод осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы выборочно, а также в случаях превышения гигиенических нормативов качества воды водных объектов в местах водопользования населения по микробиологическим и паразитологическим показателям.

### 2.4.8. Воздействие на окружающую среду

Система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод является потенциальным источником негативного воздействия на окружающую природную среду.

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации г. Кушва и пос. Баранчинский. Поверхностно-ливневые сточные воды не имеют организованных стоков, ливневых каналов, лотков и пр. Отсутствие централизованного сбора ливневых стоков негативно сказывается на инфраструктуре населённых пунктов, а также, вследствие отсутствия очистки ливневых стоков, приводит к ухудшению экологической обстановки крупных населённых пунктов.

Сточные воды должны проходить полную механическую и полную биологическую очистку, а также химическое обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих в существующем режиме, не соответствуют проектным характеристикам.

### 2.4.9 Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение формируются в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Тарифы на 2024 год на холодное водоснабжение и водоотведение утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 16.12.2023 № 216-ПК.

Анализ тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для населения Кушвинского городского округа за период с 2021 по 2023 годы показал, что стоимость холодного водоснабжения и водоотведения преимущественно повышается.

Рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение на территории Кушвинского городского округа, установленных в период с 2021 по 2023 годы, не превышает предельного максимального уровня тарифов на холодное водоснабжение, установленных в среднем по Свердловской области.

### 2.4.10 Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами системы водоотведения Кушвинского городского округа являются:

- высокая степень износа основных самотечных канализационных коллекторов;

- физическое устаревание основного оборудования насосных станций и очистных сооружений;

- применение устаревших технологий очистки сточных вод;

- слаборазвитая система централизованного водоотведения;

- отсутствие автоматизированных систем диспетчеризации, телемеханизации и управления.

## 2.5. Система утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

### 2.5.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере утилизации твердых коммунальных отходов, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

На территории Кушвинского городского округа применяется планово- регулярная система вывоза твердых коммунальных отходов – вывоз ТКО с периодичностью, предусмотренной санитарными нормами. Основной системой сбора твердых коммунальных отходов является сбор твердых коммунальных отходов в контейнеры.

Сбор и вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов (далее – ТКО) на территории Кушвинского городского округа осуществляет ООО «ППР Компания», заключившая договор подряда с региональным оператором по обращению с твердыми  коммунальными отходами – ООО «Компания «Рифей», в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их сбора и накопления (далее – Региональный оператор), в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Свердловской области, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области от 31. 03. 2020 года № 185 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области» (далее – Территориальная схема), на основании договоров об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.

Расчет за утилизацию (захоронение) ТКО осуществляется по тарифам на обращение с твердыми коммунальными отходами, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

### 2.5.2. Характеристика системы утилизации отходов

По данным за 2023 год на территории Кушвинского городского округа расположены следующие объекты размещения отходов – таблица 19 – 20.

Таблица 19. Перечень несанкционированных объектов размещения отходов потребления и производства Кушвинского городского округа

| № п/п | Наименование | Площадь фактическая, га | Форма собственности на землю | Количество отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шлаковый отвал, г. Кушва | 11,8357 | Объект расположен на землях муниципального образования | 151,828 |
| 2. | Хвостохранилище сухих хвостов на р. Салдинское болото, г. Кушва | 110 | Объект расположен на неразграниченных землях | 49684,572 |
| 3. | Шлаковый отвал | 10,065 | Объект расположен на землях муниципального образования | 0,000 |
| 4. | Отвал вскрышных пород Валуевского карьера, г. Кушва | 6,8 | Объект расположен на неразграниченных землях | 17330,000 |
| № п/п | Наименование | Площадь фактическая, га | Форма собственности на землю | Количество отходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Свалка пром-бытовых отходов, пос. Баранчинский | 2,5 | Объект расположен на землях муниципального образования | 4,100 |

* - Согласно Генеральной схеме санитарной очистки территории Кушвинского городского округа

Таблица 20. Полигон ТКО, обслуживающий Кушвинский городской округ

| № п/п | Наименование | Площадь фактическая, га | Наименование ХС | Количество отходов на конец 2023 г., тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Полигон твердых бытовых отходов г. Кушва | 5,25 | ООО «Благоустройство» | 366,79 |

* - Согласно Генеральной схеме санитарной очистки территории Кушвинского городского округа

На территории Кушвинского городского округа находится 315 контейнерные площадки для сбора ТКО, на которых установлено 1005 баков (контейнеров). У МКД и ИЖС – 196 контейнерные площадки, у юридических лиц – 119 контейнерных площадок. Размещение контейнерных площадок на территории муниципального образования производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований».

### 2.5.3. Балансы мощности и ресурса

В состав ТКО входят крупногабаритные отходы (далее - КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не вмещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м2, а также строительные отходы. В городах Российской Федерации норма накапливающихся КГО составляет в среднем 5 % от общего объема ТКО.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов в жилом фонде. Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Свердловской области утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением муниципального образования «город Екатеринбург») (с изменениями от 15.03.2022 № 26-ПК)», нормативный показатель в многоквартирных домах составляет – 0,168 м3 на 1 проживающего в месяц, а в индивидуальных жилых домах – 0,190 м3 на 1 проживающего в месяц.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усредненная норма накопления отходов.

По данным исследований, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 %.

Расчет объема образования ТКО по жилому фонду Кушвинского городского округа в 2023 году представлен в Таблице 21.

Таблица 21. Объем образования ТКО по жилому фонду Кушвинского городского округа в 2023 году

| № строки | Муниципальное образование | Проживающие в жилом фонде, чел. |  |  | Норматив накопления ТКО, м3 /мес. |  | Объем образования ТКО, м3/год |  | Объем образования КГО, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | МКД | ИЖС | МКД | ИЖС | МКД | ИЖС | МКД | ИЖС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Кушвинский городской округ | 36 288 | 26 891 | 9 397 | 0,168 | 0,190 | 54 212,25 | 21 425,16 | 2 710,61 | 1 071,26 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 75 637,41 |  | 3 781,87 |  |

* - Согласно Генеральной схеме санитарной очистки территории Кушвинского городского округа

Механизированная уборка городских дорог является одной из сложных и важных задач жилищно-коммунальных организаций.

Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьбу с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологического режима. Для организации работ по механизированной уборке территорию городского округа разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии.

Для сбора жидких отходов у потребителей, не подключенных к централизованной системе водоотведения, устраиваются выгребные ямы и индивидуальные системы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. Вывоз жидких биологических отходов производится спец автотранспортом.

### 2.5.4. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Сбор и вывоз ТКО и КГО на территории Кушвинского городского округа осуществляет ООО «ППР Компания», заключившая договор подряда с Региональным оператором.

На территории Кушвинского городского округа применяется планово- регулярная система вывоза твердых коммунальных отходов – вывоз ТКО с периодичностью, предусмотренной санитарными нормами. Основной системой сбора ТКО является сбор ТКО в контейнеры.

### 2.5.5. Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Практика обращения с отходами потребления показывает, что с развитием инфраструктуры поселений и населенных пунктов и под влиянием социально-экономических факторов характеристики состава и свойств отходов потребления изменяются весьма активно. Это приводит к тому, что существующие нормативы перестают соответствовать современным фактическим объемам образования отходов потребления. Следствием этому являются несанкционированные свалки, как на территории населенного пункта, так и вне его пределов.

Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигналом о необходимости создания мусоросборной площадки.

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из не канализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест и Генеральной схемой санитарной очистки.

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание ТКО от всех зданий и домовладений, а также выполнение работ по летней и зимней уборке улиц, в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Бестарным методом осуществляется частичное обслуживание индивидуальной и коттеджной застройки. Для выявления объёма явно выраженного вторичного сырья - стекло, пластик, металлические банки и т.д., с дальнейшей его переработкой, необходимо установить контейнеры соответствующего назначения.

Одноэтажная застройка пользуется выгребами, как правило, не бетонированными, поэтому их содержимое частично просачивается в почву и создаёт угрозу загрязнения действующих скважин, пробурённых на территории городского округа.

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

Проблему в сфере отходов производства и потребления в перспективе для Кушвинского городского округа может составить использование в быту и хозяйственной практике энергосберегающих ламп.

На сегодняшний день проблема сбора и утилизации энергосберегающих ламп решается путем установки специальных контейнеров для сбора энергосберегающих ламп, медицинских термометров, элементов малого тока.

### 2.5.6. Воздействие на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории Кушвинского городского округа осуществляет региональный оператор. Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» (далее – ООО «Благоустройство») на основании договора субподряда осуществляет сбор и транспортирование ТКО на полигон, принадлежащий им по договору аренды. Предприятие имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности (лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности от 18 августа 2016 года 066 № 00235, срок – бессрочно), в составе лицензируемой деятельности осуществляются такие виды работ как сбор, транспортирование и размещение отходов III-IV класса опасности. Полигон расположен по адресу: Свердловская область, город Кушва, юго-восточная часть города, с кадастровым номером 66:53:0301001:77, общей площадью 54 950,00 м2. Данный земельный участок предоставлен в аренду ООО «Благоустройство» (договор аренды от 20.07.2017 г. № 23/07/17). Год ввода в эксплуатацию полигона – 2005 год, год окончания эксплуатации – 2030 год. Площадь полигона – 7,3 га, мощность полигона – 57 690,0 м3/год.

Согласно проекту Территориальной схемы Свердловской области, параграф 1 глава 1 раздела 9, на территории Кушвинского городского округа предусмотрена реконструкция действующего полигона, мощностью 15 тыс. тонн/год. Зона деятельности регионального оператора в Кушвинском городском округе–АПО-1. Также согласно проекту Территориальной схемы, действующие объекты обработки, утилизации ТКО в АПО-1 отсутствуют. В зоне деятельности регионального оператора АПО–1 до 2025 года планируется строительство мусоросортировочного комплекса (далее - МСК).

Оборудование сортировочного комплекса рассчитано на первичную обработку ТКО. Твердые коммунальные отходы доставляются на МСК коммунальным спецавтотранспортом. На МСК осуществляется прием и обработка ТКО и извлечение вторичного сырья: металл, бумага и картон, пластик и пленка, стекло, выделение биологически-разлагаемой фракции.

На территории Кушвинского городского округа проводятся мероприятия по экологическому просвещению населения и пропаганде бережного отношения к окружающей среде, в том числе мотивация населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (постановление администрации Кушвинского городского округа от 09.01.2020 № 3 «Об утверждении Плана мероприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде бережного отношения к окружающей среде, в том числе мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на территории Кушвинского городского округа»).

Экологическая обстановка города и населенных пунктов городского округа является относительно благополучной. Именно комфортная и безопасная среда проживания сейчас становится фактором, определяющим благополучие городского округа, поскольку и жители, и бизнес крайне мобильны и ориентируются на города и регионы с лучшими условиями. Людей, обладающих высококлассными компетенциями и более требовательных к качеству среды, может привлечь только территория с чистым воздухом и водой, удобным транспортом.

### 2.5.7. Тарифы на коммунальные ресурсы

Тарифы на 2024 год по обращению с твердыми коммунальными отходами утверждены РЭК Свердловской области от 13.12.2023 № 224-ПК (единый тариф), от 13.12.2023 № 222-ПК (льготный тариф).

Анализ тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения Кушвинского городского округа за период с 2021 по 2024 годы показал, что стоимость вывоза ТКО преимущественно повышается.

Рост тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленных в период с 2021 по 2024 годы не превышает предельного максимального уровня тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленных в среднем по Свердловской области.

Для ООО «Компании «Рифей», установлены тарифы с 01.01.2021 по 31.12.2024 – Таблица 22.

Таблица 22. Тарифы на услуги по обращению с ТКО на территории Кушвинского городскому округу

| №строки | Вид коммунального ресурса | Региональный оператор с ТКО | 2021 (1 половина) | 2021 (2 половина) | рост к 2020, % | 2022 (1 половина) | 2022 (2 половина) | рост к 2021, % | 2023 | рост к 2022, % | 2024 (1 половина) | 2024 (2 половина) | рост к 2023 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | обращение с ТКО (с учетом НДС) | ООО «Компания «Рифей» | 720,16 | 743,84 | 3,29 | 743,84 | 762,44 | 2,50 | 831,06 | 9,00 | 831,06 | 912,50 | 9,80 |

### 2.5.8. Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами захоронения ТКО в Кушвинском городском округе являются:

- существенный износ контейнеров для сбора ТКО и КГО;

- наличие стихийных свалок;

- отсутствие ограждений на площадках сбора коммунальных отходов.

## 2.6. Система газоснабжения

### 2.6.1. Институциональная структура (организации, работающие в сфере газоснабжения, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

В качестве основного вида топлива для потребителей г. Кушва предусматривается использование природного газа Уренгойского газоконденсатного месторождения.

Кушвинский городской округ обслуживают ГРС г. Кушва, ГРС п. Баранчинский и ГРС «Александровский рудник», запитанные от магистрального газопровода «СРТО-Урал», проходящего по территории городского округа.

Поставку топлива для нужд котельных ООО «ПКП Синергия» и АО «ОТСК» осуществляют АО «Уралсевергаз» (природный газ).

Расчет за поставляемые ресурсы осуществляется по тарифам на газоснабжение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

Существенными условиями договоров на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, являются следующие условия:

- природный газ, поставляемый по газораспределительной сети, должен соответствовать показателям качества, предусмотренным ГОСТ 
5542-2014 «Межгосударственный стандарт. Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»;

- при наличии у Абонента прибора учета газа объем поставленного ему газа определяется по показаниям такого прибора учета, при условии, что прибор учета газа находится в исправном состоянии, срок проведения очередной поверки прибора не наступил, а установленные пломбы на приборе учета и месте его присоединения к газопроводу не нарушены;

- при отсутствии у Абонента прибора учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

### 2.6.2. Характеристика системы газоснабжения

Кушвинский городской округ обслуживают ГРС г. Кушва, ГРС п. Баранчинский и ГРС «Александровский рудник», запитанные от магистрального газопровода «СРТО-Урал», проходящего по территории городского округа.

В настоящее время городской округ Кушвинский частично газифицирован сетевым природным газом и сжиженным газом.

Существующая газораспределительная сеть включает следующие населенные пункты: г. Кушва, п. Баранчинский, п. Осоко-Александровский.

г. Кушва

Источником газоснабжения города является природный газ системы магистральных газопроводов «Север Тюменской области – Центр».

Подача газа в город осуществляется от газопровода-отвода Д 200 мм через газораспределительную станцию, расположенную в юго-восточной части города.

Распределение газа по территории города осуществляется по двухступенчатой схеме: газ высокого давления 0,7 МПа от ГРС подается к газорегуляторным пунктам (ГРП), где редуцируется до давления 0,4 МПа для подачи в жилую застройку. Всего на территории города расположены 11 ГРП.

п. Баранчинский

Газоснабжение посёлка осуществляется от магистрального газопровода Д 300 мм с подачей газа от группы Тюменских месторождений.

Подвод газа осуществляется от газораспределительной станции (ГРС), расположенной в восточной части посёлка. От ГРС газ подаётся на два газорегуляторных пункта (ГРП) и далее по газопроводам низкого давления доводится до потребителей.

Прочие населенные пункты

Посёлок Осоко-Александровский расположен вблизи ООО «Кушвинский кирпичный завод» (на базе Александровского рудника). Вблизи территории посёлка располагается ГРС, которая обеспечивает газом и производственную территорию предприятия, и жилой сектор п. Осоко-Александровский.

Прочие населенные пункты округа не газифицированы.

### 2.6.3. Балансы мощности и ресурса

Основным потребителем газа на территории городского округа являются источники тепловой энергии (котельные). Преобладающим видом топлива в Кушвинском городском округе является природный газ. Согласно предоставленной информации, доля использования природного газа, в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии Кушвинского городского округа, составляет более 98 %.

Результаты расчета максимально-часовых расходов газа приведены в Таблице 23. (схема газоснабжения)

Таблица 23. Результаты расчета максимально-часовых расходов газа

| № п/п | Наименование параметра | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ГРП-1 | 816,89 |
| 2. | ГРП-2 | 804,61 |
| 3. | ГРП-3 | 962,46 |
| 4. | ШРП-4 | 120,16 |
| 5. | ГРП-5 | 1169,49 |
| 6. | ГРП-6 | 433,05 |
| 7. | ГРП-7 | 1036,27 |
| 8. | ГРП-8 | 523,76 |
| 9. | ШРП-10 | 143,60 |
| 10. | ГРП-11 | 849,00 |
| 11. | ШРП-12 | 183,00 |
| 12. | ГРПШ-14 | 519,66 |
| 13. | ГРПШ-17 | 797,53 |

* - Согласно действующей схеме газоснабжения ГО

** - Наименования ГРП уточняются и могут быть скорректированы при эксплуатации

### 2.6.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

Приборы по учету газа установлены на газовых котельных Кушвинского ГО.

Данные по обеспеченности разных групп потребителей приборами учета газа представлены в Таблице 24.

Таблица 24. Обеспеченность приборами учета газа потребителями

| № п/п | Наименование | Оснащенность приборами учета, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Бюджетные организации | 6 |
| 2. | Многоквартирные жилые дома - индивидуальные приборы учета | 3 061 |
| 3. | Частные жилые дома - индивидуальные приборы учета | 2 047 |
| 4. | Прочие потребители | 93 |

### 2.6.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Потребителями природного газа являются население, котельные, предприятия коммунально-бытового назначения.

Направления использования газа:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения;

- в качестве энергоносителя для источников тепловой энергии.

В индивидуальную застройку газ по газопроводам низкого давления подается для приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления. В частных домах и домах усадебной застройки в основном установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

### 2.6.6. Надежность работы системы

Аварий в системе газоснабжения не установлено, система является условно надежной при соблюдении правил безопасности потребителями и обслуживающим персоналом.

### 2.6.7. Качество поставляемого ресурса

Показатели качества природного газа Кушвинского городского округа представлены в Таблице 25.

Таблица 25. Показатели качества газа Кушвинского ГО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Метан СН4 | % | 97,82 |
| 2. | Этан С2Нб | % | 0,505 |
| 3. | Пропан С 3Н§ | % | 0,235 |
| 4. | Бутан С4НюИ высшие | % | 0,066 |
| 5. | Азот N2 | % | 1,226 |
| 6. | Углекислый газ СОг | % | 0,002 |
| 7. | Плотность газа | кг/м | 0,685 |

Теплотворная способность газа QР = 8025 ккал/м3 (ОАО «Уралсевергаз»).

### 2.6.8. Воздействие на окружающую среду

Газ является одним из самых экологичных и безопасных для окружающей среды видов топлива. Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

### 2.6.9. Тарифы на коммунальные ресурсы

Расчет за поставляемые ресурсы осуществляется по тарифам на газоснабжение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

Тарифы на природный газ для населения определяется в соответствии с Постановления РЭК Свердловской области на 2021-2023 годы:

- Постановление РЭК Свердловской области от 28.06.2021 г. № 62-ПК

- Постановление РЭК Свердловской области от 29.06.2022 г. № 240-ПК

- Постановление РЭК Свердловской области от 23.11.2022 № 223-ПК

Таблица Тарифы на природный газ для населения Кушвинского городскому округу

| № строки | Наименование организации, вид ресурса |  | 2021 (1 половина) | 2021 (2 половина) | рост к 2020, % | 2022 (1 половина) | 2022 (2 половина) | рост к 2021, % | 2023 | рост к 2022, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Государственное унитарное предприятие свердловской области "Газовые сети" | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,85 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 5,16 | 3,2 | 5,63 | 9,11 |
|  |  | на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5,54 | 5,71 | 3,07 | 5,71 | 5,89 | 3,15 | 6,41 | 8,83 |
|  |  | на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 4,91 | 5,08 | 3,46 | 5,08 | 5,24 | 3,15 | 5,72 | 9,16 |
|  |  | на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (автономка) | 4,867 | 5,037 | 3,5 | 5,037 | 5,193 | 3,1 | 5,661 | 9,00 |

### 2.6.10. Технические и технологические проблемы в системе

Наиболее актуальными проблемами систем газоснабжения Кушвинского городского округа являются:

- высокий износ объектов газовой инфраструктуры;

- отсутствие ГГРП и ГРПШ в районах перспективного газоснабжения;

- отсутствие газовых сетей в перспективных районах;

- отсутствие закольцовки схемы газоснабжения;

- отсутствие актуализированной схемы газоснабжения.

## 2.7. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения, и учета и сбора информации

### 2.7.1. Анализ состояния энерго- и ресурсосбережения в Кушвинском городском округе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, полномочиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности наделены органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

- разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

В целях реализации требований Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10 ноября 2014 года № 2122 утверждена муниципальная программа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года»» (далее – Муниципальная программа).

Целью программы является:

- Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения проживания населения Кушвинского городского округа;

- Повышение комфортности и безопасности проживания населения Кушвинского городского округа;

- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов;

- Формирование целостности и эффективности системы управления жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством на территории Кушвинского городского округа;

- Улучшение экологической ситуации и защита от последствий воздействия водной среды в Кушвинском городском округе.

А также дополнительные цели по развитию транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа.

Особенностью программы является охват проблематикой и мероприятиями программы не только социальной (бюджетной) инфраструктуры, но и систем жилищной и коммунальной инфраструктуры, обслуживаемых регулируемыми организациями. При разработке программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики городского округа, путем объединения действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения с привлечением средств внебюджетных источников.

При разработке программы выявлен круг проблем в системах коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа, взаимосвязанных с техническими и технологическими проблемами, обозначенными в Разделе 2 Программного документа.

### 2.7.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета

Жилищный фонд не в полном объеме оснащен индивидуальными и общедомовыми приборами учета энергоресурсов.

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, а также собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В случае неисполнения вышеуказанной обязанности, до 1 июля 2013 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют. Оснащенность приборами учета по каждому виду ресурсов и услуг указана в соответствующих разделах по каждому ресурсу.

Проведение мероприятий по оснащению приборами учета энергетических ресурсов является необходимым условием развития Кушвинского городского округа. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, как следствие проведенных мероприятий по оснащению приборами учета, позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

  - Количественное определение перспективных показателей развития Кушвинского городского округа

### 3.1.1. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Население пункты Кушвинского городского округа являются частью формирующейся Нижнетагильской групповой системы населенных мест, которая, в свою очередь, входит в состав групповой системы более высокого ранга, формирующейся на базе областного центра г. Екатеринбург. Кушвинский городской округ — муниципальное образование в Свердловской области России, относится к Горнозаводскому управленческому округу.

В настоящее время население округа расселятся в городе Кушва, посёлке Баранчинский и 11 сельских населенных пунктах. Основная часть населения городского округа – около 74 % проживает в городской местности и только около 26 % в сельской местности.

В настоящее время демографическая ситуация в Кушвинском городском округе разнонаправленная и характеризующаяся тенденцией к естественной убыли постоянного населения. Численность постоянного населения снижается более 10 лет подряд.

К особенностям демографической ситуации следует отнести:

- превышение городского населения над сельским;

- формирование неблагоприятной возрастной структуры: увеличение численности населения старше трудоспособного возраста;

- рождаемость ниже смертности, в том числе смертность в трудоспособном возрасте, высокая смертность от болезней кровообращения и онкологических заболеваний, от травм и отравлений, низкая продолжительность жизни;

Численность населения Кушвинского городского округа по состоянию на 1 января 2024 года составляет 35 833 жителя.

Основной задачей повышения устойчивости демографического развития является увеличение рождаемости и снижение смертности населения. В целях увеличения рождаемости населения необходимо:

- стимулирование рождаемости путем предоставления мер социальной поддержки, в том числе при строительстве или приобретении жилья;

- развитие сети детских дошкольных образовательных учреждений, направленных на снижение очередности, на устройство детей в эти учреждения;

- развитие перинатальной помощи;

- развитие комфортной инфраструктуры (объектов сферы обслуживания и отдыха, дорог).

В целях снижения смертности населения необходимо:

- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи;

- снижение уровня преступности, в том числе создание необходимых условий для эффективного функционирования подразделений милиции общественной безопасности, профилактики правонарушений на территории городского округа, сокращение дорожно-транспортных происшествий;

- содействие снижению производственного травматизма;

- содействие повышению пожарной безопасности.

На период с 2021 по 2030 год по данным генерального плана на расчетный срок планируется увеличение численности населения до 40 300 человек, однако существующая динамика численности населения характеризуется незначительным ежегодным оттоком населения. По данным администрации Кушвинского городского округа, численность населения на расчетный срок (2030 год) составит – 34 500 человек.

### 3.1.2. Прогноз развития промышленности

Развитие промышленности Кушвинского городского округа на плановый период предполагает активное взаимодействие действующих предприятий, потенциальных инвесторов и администрации городского округа в целях:

- реализации технического перевооружения и модернизации существующих предприятий, внедрения новых технологий, совершенствования очистных систем для улучшения экологической ситуации в городе;

- строительства новых предприятий;

- развития малого и среднего бизнеса в промышленности на территориях предприятий, прекративших свою деятельность;

- строительство новых цехов на существующих предприятиях и мастерских.

Важным аспектом в развитии промышленности является рост малого и среднего предпринимательства на территории Кушвинского городского округа.

Малый и средний бизнес – это дополнительные рабочие места, выпуск необходимой для местных нужд продукции и оказание услуг, налоговые платежи в местный бюджет. В условиях спада производства и сокращения количества рабочих мест на крупных предприятиях, малый и средний бизнес становится главным фактором поддержания жизни в муниципальном образовании. По отношению к предприятиям малого бизнеса приоритетной задачей является их поддержка и создание конкурентной среды в оказании муниципальных услуг.

Экономику Кушвинского городского округа можно охарактеризовать как экономику индустриального типа, в структуре которой представлены все основные отрасли промышленного комплекса.

### 3.1.3. Прогноз развития застройки

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что с развитием новых производств и туристической инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В основу проектного решения развития Кушвинского городского округа положен принцип оптимального упорядочения и развития функциональных зон с четким выделением жилой, общественно-деловой, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, зон производственного и сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зон городских лесов, зоны водного и лесного фонда.

Жилая зона

В соответствии с генеральным планом, в перспективе предполагается увеличить территории индивидуальной жилой застройки в сельских населенных пунктах за счет достижения необходимых плотностей населения в жилых зонах, освоения свободных участков, благоприятных для размещения гражданского строительства на территориях населенных пунктов.

город Кушва

В соответствии с территориальными возможностями г. Кушва проектом предусматривается размещение жилищного строительства в восточной, западной и северной части города. Эта территория не испытывает вредных влияний со стороны производственных предприятий, в целом благоприятная для размещения площадок жилищного строительства. Предлагается развитие преимущественно индивидуальной жилой застройки с участками. Среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка предполагается в центральной части города на реконструируемой территории.

Коллективные сады, расположенные в северо-восточной и северо-западной частях города, проектом предложено постепенно перевести в индивидуальную жилую застройку с участками.

Большая часть предлагаемой проектом секционной жилой застройки располагается в городе Кушва и занимает территорию равную 357,6 тыс. кв.м.

- формируются зоны среднеэтажной застройки в центральной части города в районе ул. Луначарского – Лайская – Бурильщиков – Горняков, пер. Набережный – К. Маркса – Кооперативная, а также квартал по ул. Дзержинского;

- в центральной части в квартале по ул. Первомайская – Новая 13 – Коммуны формируется зона малоэтажной застройки. Также, малоэтажная застройка предусматривается в улицах Бурильщиков – Трактовая – Новоселов – Лайская для завершения формирования уже существующей зоны малоэтажной жилой застройки. В северо-западной части также происходит формирование небольшой зоны малоэтажной застройки в районе улиц Новая, 24 – Новая, 25.

- завершается формирование юго-восточного жилого района, не реализованного по генеральному плану 1983 года. В этом районе предусматривается индивидуальная жилая застройка;

- зона индивидуальной жилой застройки также развивается в северо-западной части города – на свободных территориях формируется небольшой комфортный жилой район;

- на юго-западе города продолжают формирование два жилых района с индивидуальной застройкой;

- также в западной и юго-западной частях города формируются территории коллективных садов с последующим переводом в индивидуальное жилищное строительство.

поселок Баранчинский

Жилая зона в посёлке Баранчинский развивается в юго-восточном направлении и представлена только индивидуальной жилой застройкой с участками.

Новое индивидуальное жилищное строительство занимает – 302,5 га.

При этом основными территориями для развития индивидуального жилищного строительства являются участки:

- северный район (161,7 га);

- южный район (67,1 га);

- восточный район (45,5 га);

- западный район – мыс Баранчинского пруда (28,2 га).

Общественно-деловая зона

Территориальная организация общественно деловых зон предполагает, как правило, формирование социального каркаса общественных комплексов в структуре населенных пунктов, планировочно привязанного к основному транспортному каркасу.

В проекте предлагается сохранение существующих объектов обслуживания и дальнейшее развитие общественно-деловой зоны с размещением новых объектов здравоохранения, торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания, административного и финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственная и коммунально-складская зоны

Территориальная организация промышленной и коммунально-складской зон предполагает упорядочивание существующих производственных площадок в границах населенных пунктов и организацию новых на свободных территориях.

На территории Кушвинского городского округа не размещаются производственные площадки, в санитарно-защитные зоны которых могли бы попадать земли соседних городских округов.

Проектом предлагается сохранение существующих площадей промышленных и коммунально-складских предприятий, при условии соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны.

Зона инженерной инфраструктуры

Проектом предполагается развитие систем инженерного обеспечения в соответствии с развитием новых жилых территорий без выделения территориальных резервов на первую очередь и расчетный срок.

Зона транспортной инфраструктуры

В результате анализа существующей транспортной инфраструктуры Кушвинского городского округа выявлены следующие проблемы:

- недостаточно развитая сеть автодорог;

- несоответствие качества покрытия автодорог нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- прохождение транзитного автомобильного и грузового транспорта по территориям населенных пунктов по региональным дорогам III категории (д. Боровая, д. Мостовая);

- недостаточная степень благоустройства объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожных и автотранспортных остановочных пунктов);

- высокая степень износа подвижного состава (железнодорожный транспорт).

Проектом предлагается реализовать мероприятия, направленные на решение перечисленных проблем.

Зона сельскохозяйственного назначения и использования

В соответствии с генеральным планом предлагается частичное сохранение зоны сельскохозяйственного использования в г. Кушва. Коллективный сад «Дачный -1», занимающий 57,6 га и расположенный с юго-восточной стороны города, коллективные сады «ОЭЗ-1», «Смычка», «Металлург-4», «Металлург-2», занимающие 52,4 га и расположенные с юго-западной стороны города, предлагается перевести в жилую зону.

Проектом предлагается частичное сохранение зоны сельскохозяйственного использования в п. Баранчинский. Коллективные сады «Строитель» и «Металлург-1» занимающие 61,1 га и расположенные с северной стороны посёлка, коллективные сады «БЭМЗ-1», «БЭМЗ-2», «БЭМЗ-3», «БЭМЗ-4» занимающие 23,7 га и расположенные с западной стороны посёлка, предлагается перевести в жилую зону.

Коллективные сады «НТМК 8», «Благодать», «Сосновый бор», «Надежда», «Березка», «Золотая Осень», «Восток», «Лесная поляна», «ОЭЗ-2», «ОЭЗ-3», «ОЭЗ-4», «Энергетик-3», «Энергетик-1», «Энергетик-2» расположенные в городе Кушва и посёлке Баранчинский, проектом предложено сохранить без дальнейшего развития.

Зона рекреационного назначения

Территория Кушвинского городского округа обладает большим рекреационным потенциалом, в связи с чем, программой (в соответствии с генеральным планом) предусматривается активное развитие рекреационной зоны.

В настоящее время на обширной территории городского округа отсутствуют организованные зоны отдыха. Базы отдыха и детские лагеря сконцентрированы в черте города Кушва на юге Верхнетуринского пруда.

Обладающие богатыми природными ресурсами и хорошими природно-эстетическими качествами территории городского округа (обилие хороших сосновых лесов, водоемов и рек) не освоены, несмотря на наличие транспортных связей.

Удаленность большинства территорий от населенных пунктов привлекает своим природным потенциалом и нетронутостью, но в настоящее время отталкивает из-за неорганизованности мест отдыха, отсутствия туристических маршрутов.

Предлагается размещение объектов отдыха спортивного, оздоровительного, познавательного, туристического и утилитарного вида.

Зона специального назначения

Проектом предусматривается сохранение существующих территорий специального назначения. В частности, сохраняются существующие кладбища и участки, занятые свалками ТБО.

Зона специального назначения включает в себя также санитарно-защитное озеленение, отделяющее производственные территории от жилых.

Зоны с особыми условиями использования территории

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий:

- охранные зоны;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов и т.д.

### 3.1.4. Прогноз изменения доходов населения

Промышленная политика Кушвинского городского округа строится на сочетании крупного и малого бизнеса.

Доходы населения Кушвинского городского округа возрастают и коррелируются с ростом доходов населения Свердловской области. Востребованными специальностями на данный в Кушвинском городском округе момент являются: продавец, водитель, работники на производство.

Основные направления развития экономики городского округа:

- Использование мощности эффективных предприятий для обеспечения стабильного социально-экономического развития городского округа. Модернизация и техническое перевооружение предприятий городского округа, расширение масштабов их деятельности;

- Поддержка и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства, развитие малого и среднего бизнеса в промышленности на территориях предприятий, прекративших свою деятельность;

- Строительство новых предприятий;

- Формирование благоприятного инвестиционного климата;

- Повышение эффективности использования муниципальной собственности.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития городского округа важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организациями коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Электроснабжение

Объем электропотребления Кушвинского городского округа с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии на расчетный срок представлен в Таблице 26.

В связи с отсутствием предоставленных данных по электропотреблению городского округа, расчет на современное состояние, проводился по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94* и в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66.

Таблица 26. Показатели электропотребления жилого сектора городского округа

| Nстроки | Населенный пункт | Электропотребление, МВт, на расч. срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | г. Кушва | 12,8 |
| 2. | п. Баранчинский | 3,9 |
| 3. | п. Азиатская | 0,38 |
| 4. | Прочие населенные пункты | 0,13 |

Теплоснабжение

На момент актуализации ПКР СКИ Кушвинского городского округа с учетом позитивного сценария развития и увеличения числа жителей, можно прогнозировать некоторое увеличение расхода сетевой воды и, как следствие, уменьшение резерва производительности водоподготовительных установок. При исчерпании резерва производительности водоподготовительных установок с учетом предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии можно прогнозировать увеличение их производительности.

Динамика изменения договорной нагрузки приведена в Таблице 27.

Таблица 27. Динамика изменения тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование показателей | Договорная нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельная «Рудничная» | 51,946 | 51,946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Котельная «КЗПВ» | 23,215 | 23,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Котельная «ЗТО» | 8,094 | 7,383 | 7,343 | 9,902 | 8,979 | 8,736 |
| 4. | Котельная «Квартальная» | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 0,790 | 0,790 | 0,790 |
| 5. | Котельная «Блочная» | 1,777 | 1,775 | 1,766 | 1,757 | 1,704 | 1,650 |
| 6. | Котельная «Уральская» | 2,485 | 2,483 | 2,470 | 2,458 | 2,383 | 2,308 |
| 7. | Котельная «КуЭМЗ» | 3,234 | 3,231 | 3,214 | 3,198 | 3,101 | 3,004 |
| 8. | Котельная «Путейцев» | 1,767 | 1,765 | 1,756 | 1,747 | 1,694 | 1,641 |
| 9 | Котельная «БУК» | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Котельная «БЛПК» | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 11. | Котельная «Азиатская» | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| 12. | Котельная «Клуб» | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 13. | Котельная «Больница» | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |
| 14. | Котельная «Овощной» | 3,284 | 3,280 | 3,264 | 3,248 | 3,149 | 3,050 |
| 15. | Котельная «Калинка» | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 | 7,369 |
| 16. | Котельная «Победы-мира» | 4,072 | 4,068 | 4,048 | 4,027 | 3,905 | 3,783 |
| 17. | Котельная «Володарского» | 4,332 | 4,327 | 4,306 | 4,284 | 4,154 | 4,024 |
| 18. | Новая БМК «КЗПВ-1» | 0,000 | 0,000 | 21,363 | 21,363 | 20,751 | 20,139 |
| 19. | Новая БМК «КЗПВ-2» | 0,000 | 0,000 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 20. | Новая БМК «Рудничная» | 0,000 | 0,000 | 59,680 | 59,389 | 57,647 | 55,906 |

Холодное водоснабжение и водоотведение

Согласно Схеме территориального планирования Свердловской области, необходимо предусмотреть развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения во всех населенных пунктах области.

В перечень работ по развитию системы централизованного водоснабжения может входить строительство новых и реконструкция существующих водозаборов, очистных сооружений, водоводов, проектирование и обустройство ЗСО водозаборов.

Реконструкция промышленных водозаборов в сторону увеличения мощности в области не планируется, необходимо внедрение современных технологий повторного использования оборотной воды.

Расчет перспективных объемов водопотребления согласно актуальной схеме водоснабжения и Генеральному плану города Кушва Свердловской области представлен в Таблице 28.

Таблица 28. Ожидаемые объемы водопотребления перспективной застройки

г. Кушва

| №строки | Наименование водопотребителей | Среднесуточный расход м3/сутки Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1. Жилая застройка в том числе: |  |
| 2. | - новое строительство | 5 210,7 |
| 3. | 2. Учреждения и предприятия обслуживания: | - |
| 4. | - городского значения | - |
| 5. | - районного значения | - |
| 6. | Итого: | 5 210,7 |
| 7. | 3. Неучтенные расходы 10% | 5 21,07 |
| 8. | 4. Расходы на полив | 868,45 |
|  | Итого | 6 600,22 |

Расчет перспективных объемов водопотребления согласно актуальной схеме водоснабжения и Генеральному плану поселка Баранчинский Кушвинского городского округа Свердловской области представлен в таблице 29.

Таблица 29. Ожидаемые объемы водопотребления перспективной застройки     пос. Баранчинский

| №строки | Наименование водопотребителей | Среднесуточный расход м3/сутки Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1. Жилая застройка в том числе: |  |
| 2. | - новое строительство | 1 680 |
| 3. | 2. Учреждения и предприятия обслуживания: | - |
| 4. | - городского значения | - |
| 5. | - районного значения | - |
| 6. | Итого: | 1 680 |
| 7. | 3. Неучтенные расходы 10% | 168 |
| 8. | 4. Расходы на полив | 230 |
|  | Итого | 2 078 |

Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод на территории Кушвинского городского округа приведены в таблице 30.

Таблица 30. Сведения о ожидаемом поступлении сточных вод на территории                         Кушвинского городского округа

| №строки | Наименование населенного пункта | Норма водоотведения (2030 г.), л/сут. | Среднесуточное водоотведение на расчётный срок, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | г. Кушва | 320 | 11 443,2 |
| 2. | пос. Баранчинский | 210 | 2 343,6 |
| 3. | пос. Азиатская | 210 | 226,8 |
| 4. | Прочие населённые пункты | 210 | 75,6 |
| 5. | Неучтённые расходы | - | 2 817,8 |
|  | Итого | - | 16 907,00 |

Газоснабжение

Первоочередные мероприятия по повышению качества работы системы газоснабжения представлены в программах развития Кушвинского городского округа.

В первую очередь, для улучшения бытовых условий проживания, повышения экономии, обеспечения безаварийной работы системы, предлагается планомерное ведение реконструкции сетей и объектов системы газоснабжения, строительство новых распределительных сетей в населенных пунктах округа.

Перспективные расчетные показатели газопотребления по населенным пунктам городского округа приведены в таблице 31.

Таблица 31. Расчет объема газопотребления Кушвинского городского округа (2030 г.)

| №строки | Название | Население |  | Котельные |  | Общий годовой расход, тыс. куб.м | Общий часовой расход, куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход, тыс. куб. м | Часовой расход, куб. м | Годовой расход, тыс. куб. м | Часовой расход, куб. м/ час |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | г. Кушва | 19 945,22 | 8 854,94 | 208 377,57 | 61 384,25 | 228 322,8 | 70 239,18 |
| 2. | п. Баранчинский | 11 695,36 | 4 985,59 | 18 451,07 | 7 369,55 | 30 146,43 | 12 355,14 |
| 3. | п. Азиатская | 1 604,49 | 732,06 | 0,09 | 0,04 | 1 604,59 | 732,10 |
| 4. | п. Хребет-Уральский | 51,16 | 22,90 |  |  | 51,16 | 22,90 |
| 5. | п. Чекмень | 3,35 | 1,45 |  |  | 3,35 | 1,45 |
| 6. | д. Боровая | 85,48 | 36,60 |  |  | 85,48 | 36,60 |
| 7. | д. Мостовая | 99,32 | 46,86 |  |  | 99,32 | 46,86 |
| 8. | д. Кедровка | 163,20 | 72,38 |  |  | 163,20 | 72,38 |
| 9. | п. Верхняя Баранча | 253,32 | 110,65 |  |  | 253,32 | 110,65 |
| 10. | п. Орулиха | 157,23 | 73,57 |  |  | 157,23 | 73,57 |
| 11. | микрорайон Восток | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,03 |

* - В соответствии с Генеральным планом Кушвинского городского округа

Сбор и утилизация ТКО

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов в жилом фонде. Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Свердловской области утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усредненная норма накопления отходов.

По данным исследований, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 % (ориентировочно).

Расчет объема образования ТКО по жилому фонду Кушвинского городского округа в 2030 году предоставлены в таблице 32.

Таблица 32. Расчет объема образования ТКО по жилому фонду Кушвинского городского округа в 2030 году

| № строки | Муниципальное образование | Проживающие в жилом фонде, чел. |  |  | Норматив накопления ТКО, м /мес |  | Объем образования ТКО, м3/год |  | Объем образования КГО, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | МКД | ИЖС | МКД | ИЖС | МКД | ИЖС | МКД | ИЖС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Кушвинский городской округ | 34 230 | 25 330 | 8 900 | 0,168 | 0,190 | 51 065,28 | 20 292 | 2 553,26 | 1 014,60 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 71 357,28 |  | 3 567,86 |  |

* - В соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории Кушвинского городского округа

# РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований:

- доступность для населения;

- качество поставляемого ресурса;

- надежность системы;

- доля поставки по приборам учета;

Целевые показатели Программы рассчитаны в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Потребление коммунальных услуг отражает достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения Кушвинского городского округа являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения Кушвинского городского округа являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения Кушвинского городского округа являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа приведены в таблице 33.

| Таблица 33. Целевые показатели программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Ед. изм | Этапы изменения целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность для населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Качество поставляемого ресурса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Надежность системы | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля поставки по приборам учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность для городского населения: | % | 77 | 80 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 6. | Доступность для сельского населения: | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 7. | Качество поставляемого ресурса | % | 95 | 95 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 8. | Надежность системы | % | 82 | 87 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Доля поставки по приборам учета | % | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доступность для населения капитальной жилой застройки | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доступность для населения индивидуальной жилой застройки | % | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12. | Доступность для объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Надежность системы | % | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля поставки по приборам учета в бюджетных организациях | % | 95 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Доля поставки по приборам учета в многоквартирных жилых домах | % | 75 | 77 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | Прочие потребители | % | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Доступность для населения | % | 85 | 87 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Надежность системы | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Доступность для населения | % | 0 | 30 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 20. | Износ системы | % | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 21. | Надежность системы |  | 90 | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля поставки по приборам учета в многоквартирных жилых домах (индивидуальные приборы учета) | шт. | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Доля поставки по приборам учета в многоквартирных жилых домах (индивидуальные приборы учета) | шт. | 3 080 | 3 085 | 3 090 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
|  | Доля поставки по приборам учета в частных жилых домах (индивидуальные приборы учета) | шт. | 2 065 | 2 070 | 2 080 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 |
| 22. | Прочие потребители | шт. | 96 | 98 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| * - Данные в соответствии со схемами энергоснабжения Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - Данные корректируются в процессе реализации программы и при эксплуатации систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В данном разделе проводятся сводные данные по проектам, способствующим достижениям целевых показателей, приведенных в Разделе 4 Программного документа, в том числе влияющих на спрос всех видов коммунальных ресурсов.

Данные проекты определены по сферам оказываемых услуг с указанием источника обоснования (цель проведения) мероприятий.

Детализированный перечень мероприятий, направленных на развитие каждой из систем коммунальной инфраструктуры, приведен в перспективных схемах рассматриваемых систем Кушвинского городского округа.

Сводные данные по планируемым проектам Кушвинского городского округа представлены в таблице 34.

| Таблица 34. Сводные данные по планируемым проектам Кушвинского городского округа до 2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Всего | Этапы изменения целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2 120 378,16 | 386 044,61 | 883 706,02 | 849 377,53 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9 283,42 | 9 283,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9 283,42 | 9 283,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства РСО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сетей наружного освещения по ул. Привокзальная от дома № 2 б до дома № 49, пос. Азиатская, Кушвинский городской округ, Свердловская область (в том числе проведение изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации) | 2 743,91 | 2 743,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 2 743,91 | 2 743,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство сетей наружного освещения по ул. Трактовая (от ул. Луначарского до перекрестка ул. Трактовая, ул. Щорса) | 727,95 | 727,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Строительство сетей наружного освещения г. Кушва: Серебрянский проезд (от путепровода до ул. Путейцев, д. № 34); ул. Декабристов (от ул. Путейцев, д. № 34 до ул. Декабристов, д. № 45); автомобильная дорога (от ул. Декабристов, д. № 45 до ул. 70 лет Октября); ул. Чехова (от ул. Путейцев, д. № 34 до ул. Чехова, д. № 8); ул. Пархоменко (от д. № 14 до д. № 28) (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, получение заключений, осуществление строительного контроля и авторского надзора) | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Строительство сетей наружного освещения по ул. Советская (от дома №8 до ул. Крестьянская, пос. Баранчинский | 2 311,56 | 2 311,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 2 311,56 | 2 311,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2.Теплоснабжение и газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | 603 028,52 | 45 451,00 | 554 841,74 | 1 485,78 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | частные инвестиции | 6 000,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 747,50 | 285,00 | 226,72 | 235,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства РСО | 596 281,02 | 43 416,00 | 552 865,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Строительство БМК-77,39 Гкал/час с подводящими и инженерными сетями, взамен котельной «Рудничная» | 317 385,00 | 15 869,00 | 301 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства РСО | 317 385,00 | 15 869,00 | 301 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство двух блочно-модульных котельных взамен котельной «КЗПВ» мощностью не менее 35 Гкал/час и 1,3 Гкал/час, расположенной по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, д.43 | 141 725,00 | 7 086,00 | 134 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства РСО | 141 725,00 | 7 086,00 | 134 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Реконструкция котельной «Квартальная» с заменой существующих котлов (Энергия ЗМ - 7 шт.) на новые котлы | 54 610,00 | 2 730,00 | 51 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Средства РСО | 54 610,00 | 2 730,00 | 51 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реконструкция котельной «БЛПК» по адресу: пос. Баранчинский, ул. Союзов,1 с заменой существующих котлов (Братск 1Г - 4 шт.) на новые котлы | 31 874,01 | 1 594,00 | 30 280,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства РСО | 31 874,01 | 1 594,00 | 30 280,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Реконструкция котельной «КУЭМЗ» по адресу: г. Кушва, ул. Западная, д.1 с переводом двух паровых котлов на водогрейный режим | 8 333,00 | 0,00 | 8 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства РСО | 8 333,00 | 0,00 | 8 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей котельной КЗПВ с целью переключения на новые котельные Ду 159 мм, L 760 М, Ду 133 мм, L 640м,Ду 108 мм, L 720 м. Изменение диаметров (в однотрубном исчислении): с Ду 350 мм, L-175м; с Ду 400 на Ду 300мм, L-120м. | 30 843,01 | 4 626,00 | 26 217,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства РСО | 30 843,01 | 4 626,00 | 26 217,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Реконструкция тепловых сетей (Магистральная от задвижек Д-150мм до ТП (ул.8 Марта) | 11 511,00 | 11 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства РСО | 11 511,00 | 11 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Актуализация схемы теплоснабжения | 747,50 | 285,00 | 226,72 | 235,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 747,50 | 285,00 | 226,72 | 235,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. | Ежегодная установка приборов учета 200 шт. | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Частные инвестиции | 3 000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Установка ручных балансировочных дросселирующих клапанов на вводы потребителей. 200 шт. | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Частные инвестиции | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Гидравлическая промывка систем теплоснабжения всех многоквартирных домов и потребителей бюджетного сектора | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Частные инвестиции | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1 505 890,68 | 330 744,49 | 327 254,44 | 847 891,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 384 584,04 | 288 563,30 | 304 368,44 | 791 652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 121 306,64 | 42 181,19 | 22 886,00 | 56 239,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства РСО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство объекта "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кушва | 1 436 924,25 | 269 035,48 | 321 071,50 | 846 817,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 1 343 280,60 | 251 628,30 | 300 000,00 | 791 652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
|  | местный бюджет | 93 643,65 | 17 407,18 | 21 071,50 | 55 164,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Баранчинский | 38 510,25 | 38 510,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 36 935,00 | 36 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 1 575,25 | 1 575,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения Кушвинского городского округа по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 67. | 402,30 | 402,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 402,30 | 402,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Актуализация схем ВиВ | 867,80 | 278,00 | 289,12 | 300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 867,80 | 278,00 | 289,12 | 300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 |
| 5. | Капитальный ремонт канализационной сети (от ул. Коммуны,41 до ул.Коммуны,18 в пос. Баранчинский | 1 856,10 | 1 856,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 1 856,10 | 1 856,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Октябрьская в пос. Баранчинский | 3 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 3 539,40 | 3 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,007 |
| 7. | Капитальный ремонт водопроводного ввода в МКД ул.Ленина,109 г. Кушва | 392,29 | 392,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 392,29 | 392,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Замена водопроводного ввода МКД ул.Коммуны,82а, г. Кушва | 256,06 | 256,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 256,06 | 256,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Замена водопроводного ввода МКД ул.Кузьмина,14, г. Кушва | 313,27 | 313,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 313,27 | 313,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Замена водопроводного ввода МКД ул.Фадеевых,21 г. Кушва | 274,92 | 274,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 274,92 | 274,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Капитальный ремонт участка водопровода чуг.300 мм по пер. Труда, г. Кушва | 1 841,66 | 1 841,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 1 841,66 | 1 841,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Капитальный ремонт водопровода ст.400 мм по пер. Челюскинцев, г. Кушва | 387,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 387,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Установка узлов учета на основных объектах систем ВиВ в г. Кушва и пос. Баранчинский | 224,40 | 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 224,40 | 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Доменный, г. Кушва | 1 090,88 | 1 090,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 1 090,88 | 1 090,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Замена транзитных водопроводов, проходящих по подвалам МКД на наружные подземные водопроводы (вынос транзитного водопровода d-108 мм из МКД ул. Станционная 86а, г. Кушва | 1 088,00 | 1 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 1 088,00 | 1 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Разработка проектов и утверждение Зоны санитарной охраны | 597,57 | 597,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 597,57 | 597,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Ремонт пожарных гидрантов на водопроводных сетях в г. Кушва и пос. Баранчинский | 4 777,19 | 2 963,39 | 1 040,00 | 773,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | местный бюджет | 4 777,19 | 2 963,39 | 1 040,00 | 773,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Ремонт водопроводных и канализационных колодцев в г. Кушва и пос. Баранчинский | 2 031,83 | 2 031,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 2 031,83 | 2 031,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Капитальный ремонт зданий и сооружений ремонтной базы участка ВКХ и системы технического водоснабжения в г. Кушва | 696,86 | 696,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 696,86 | 696,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Интенсификация процессов очистки воды на фильтровальной станции пос. Баранчинский | 4 964,83 | 4 964,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 4 964,83 | 4 964,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС №7 до ул. Коммуны | 4 853,82 | 0,00 | 4 853,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 4 368,44 | 0,00 | 4 368,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 485,38 | 0,00 | 485,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4. Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2 175,54 | 565,70 | 1 609,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 175,54 | 565,70 | 1 609,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства РСО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Установка контейнерных площадок на территории Кушвинского городского округа | 565,70 | 565,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 565,70 | 565,70 | 1 609,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ремонт контейнерных площадок | 1 609,84 | 0,00 | 1 609,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 1 609,84 | 0,00 | 1 609,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* -Данные в соответствии со схемами энергоснабжения Кушвинского городского округа

* - Стоимость мероприятий корректируется на этапе проектирования и составления сметной документации

# РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ И ТАРИФЫ

## 6.1. Источники инвестиций

Величины финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы, представлены в таблице 34.

Общая сумма инвестиций, предусмотренная на весь период разработки Программы, оценочно составляет 2 120 378,16 тыс. руб.

## 6.2. Тарифы

Уровень тарифов на каждый коммунальный, а также размер платы за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, подлежит установлению регулирующим органом в установленном законодательством порядке.

Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, с учётом расходов на реализацию инвестиционных проектов (программ), приведена в таблице.

Таблица – Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, с учётом расходов на реализацию инвестиционных проектов (программ)

г. Кушва

| №строки | Наименование | Единица измерения | Уровень тарифа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Показатель изменения уровня тарифа, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Теплоснабжение | руб./Гкал | 2347.84 | 2481.67 | 2580.93 | 2684.17 | 2791.54 | 18.90 |
| 2. | Горячее водоснабжение | руб./куб. м | 205.9 | 217.64 | 226.34 | 235.40 | 244.81 | 18.90 |
| 3. | Холодное водоснабжение | руб./куб. м | 34.71 | 36.69 | 38.16 | 39.68 | 41.27 | 18.90 |
| 4. | Водоотведение | руб./куб. м | 22.85 | 24.15 | 25.12 | 26.12 | 27.17 | 18.90 |
| 5. | Электроснабжение | руб./кВт*ч | 5.62 | 5.96 | 6.26 | 6.51 | 6.77 | 20.38 |
| 6. | Газоснабжение | руб./куб. м | 6.26 | 6.77 | 6.98 | 7.26 | 7.55 | 20.54 |
| 7. | Обращение с ТКО | руб./куб. м | 912.5 | 964.51 | 1003.09 | 1043.22 | 1084.95 | 18.90 |

Тарифы на 2024–2028 годы определяются с учётом основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (с учетом данных за предыдущие периоды), определенных Министерством экономического развития Российской Федерации (в среднем за год к предыдущему году).

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Для достижения цели и решения задач Программы, в зависимости от конкретной ситуации, могут применяться следующие источники финансирования: бюджетные средства (областной бюджет, бюджет Кушвинского городского округа) и внебюджетные средства (инвестиционные программы в части инвестиционной составляющей в тарифе и платы за подключение, прочие привлеченные инвестиции). Сводные данные объемов инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа приведены в таблице.

Таблица - Сводные данные объемов инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа

| Таблица Сводные данные объемов инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №строки | Наименование системы | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Система электроснабжения | 9 283,42 | 9 283,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Система теплоснабжения и газоснабжения | 603 028,52 | 45 451,00 | 554 841,74 | 1 485,78 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Система водоснабжения и водоотведения | 1 505 890,68 | 330 744,49 | 327 254,44 | 847 891,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Система обращения с ТКО | 2 175,54 | 565,70 | 1 609,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: | 2 120 378,16 | 386 044,61 | 883 706,02 | 849 377,53 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Прочие средства* | 602 281,02 | 45 166,00 | 554 615,02 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Областной бюджет | 1 384 584,04 | 288 563,30 | 304 368,44 | 791 652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Местный бюджет | 133 513,10 | 52 315,31 | 24 722,56 | 56 475,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание: <*> – информация об источниках финансирования учтена в соответствии с действующими Инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций и на основании представленных данных.

Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет величины платы за коммунальные услуги по принятым значениям и нормативам потребления, данные представлены в таблице.

Таблица – Расчет совокупного платежа граждан в 2023 году по принятым значениям и нормативам потребления

| №строки | Наименование услуги | Принятые значения | Норматив | Средний тариф | Стоимость услуг, руб./месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Теплоснабжение | Площадь 45 м2 | 0,032 Гкал/ м3 | 2066.75 руб./Гкал | 2976.12 |
| 2. | Горячее водоснабжение | Проживает 3 чел. | 4,01 м3/1 чел. 0,065 Гкал/ м3 | 178.77 руб./м3 | 2150.60 |
| 3. | Холодное водоснабжение | Проживает 3 чел. | 4,85 м3/1 чел. | 27.69 руб./м3 | 402.89 |
| 4. | Водоотведение | Проживает 3 чел. | 8,86 м3/1 чел. | 20.15 руб./м3 | 535.59 |
| 5. | Электроснабжение | Проживает 3 чел. | 100 кВтч/1 чел. | 5.15 руб./кВтч | 1545.00 |
| 6. | Обращение с ТКО | Проживает 3 чел. | 0,168 м3/1 чел. | 831.06 руб./м3 | 418.85 |
| 7. | Газоснабжение | Проживает 3 чел. | 10,2 м3/1 чел. | 5.63 руб./м3 | 172.28 |
|  | Итого совокупный платеж в месяц |  |  |  | 8201,33 |

Таблица – Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2028 года в соответствии с прогнозным размером индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством Российской Федерации

| № строки | Наименование услуги | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Теплоснабжение | руб./месяц | 2976.12 | 3380.87 | 3573.58 | 3716.53 | 3865.19 | 4019.79 |
| 2. | Горячее водоснабжение | руб./месяц | 2150.60 | 2443.08 | 2582.34 | 2685.63 | 2793.06 | 2904.78 |
| 3. | Холодное водоснабжение | руб./месяц | 402.89 | 505.02 | 533.81 | 555.16 | 577.37 | 600.46 |
| 4. | Водоотведение | руб./месяц | 535.59 | 607.36 | 641.98 | 667.66 | 694.36 | 722.14 |
| 5. | Электроснабжение | руб./месяц | 1545.00 | 1686.06 | 1787.22 | 1876.58 | 1951.65 | 2029.71 |
| 6. | Газоснабжение | руб./месяц | 418.85 | 465.76 | 503.95 | 519.07 | 539.84 | 561.43 |
| 7. | Обращение с ТКО | руб./месяц | 172.28 | 189.16 | 199.95 | 207.94 | 216.26 | 224.91 |
| 8. | Итого совокупный платеж в месяц | руб./месяц | 8201.33 | 9277.32 | 9822.83 | 10228.57 | 10637.72 | 11063.23 |
| 9. | Темп роста платежей за коммунальные услуги (по сравнению с предыдущим периодом) | % | - | 1.13 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |

Совокупный платёж граждан за коммунальные услуги, к 2028 году вырастет на 1 970,94 руб. по сравнению с 2023 годом. Однако, вместе с увеличением данного показателя, предполагается рост среднедушевого дохода граждан (увеличение среднемесячной начисленной заработной платы и пенсий).

Таким образом, доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи увеличится (с 13% в 2024 году до 4% в 2028 году).

# РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## 7.1. Ответственный за реализацию программы

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Кушвинского городского округа, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственным за реализацию и исполнение программы комплексного развития является администрация Кушвинского городского округа, вспомогательную деятельность осуществляют: МКУ КГО «КЖКС», ресурсоснабжающие организации на территории Кушвинского городского округа.

Наряду с органом государственной власти субъекта Российской Федерации администрация Кушвинского городского округа осуществляет общий контроль (мониторинг) за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

## 7.2. План-график работ по реализации программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану реализации проектов, содержащемуся в Разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего документа.

План-график по организации работ, направленных на реализацию мероприятий программы, приведен в таблице 35.

Таблица 35. План-график по организации работ, направленных на реализацию мероприятий Программы

| № строки | Мероприятие по реализации программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса (ОКК) | Администрация Кушвинского городского округа | Сроки определяются ответственным исполнителем и должны учитывать период подготовки ОКК инвестиционной программы и ее утверждения в соответствии с законодательством | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», п. 3, 28 |
| 2. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса Кушвинского городского округа | Согласно техническим заданиям | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», п. 5, 31 |
| 3. | Утверждение тарифов организаций коммунального комплекса | Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков | Не позднее периода окончания действия утвержденного тарифа. Период действия тарифов на товары и услуги ОКК, а также на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, определяется ответственным исполнителем, но не может быть менее одного года | - |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств | Администрация Кушвинского городского округа | Ежегодно (на очередной финансовый год) | В соответствии с документами о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании |
| 5. | Решение, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов | Администрация Кушвинского городского округа, ресурсоснабжающие организации | Ежегодно (на очередной финансовый год) | Нормативно-правовые акты по реализация инвестиционных проектов на территории Свердловской области |

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Таблица 36. Порядок мониторинга и предоставления отчетности по выполнению программы

| №строки | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Документы, устанавливающие порядок мониторинга и предоставления отчетности по выполнению Программы (в том числе, но не ограничиваясь) | - Приказ от 14.04.2008 № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ от 28.10.2013 № 397/ГС Министерства регионального развития Российской Федерации «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 2. | Основные задачи осуществления мониторинга реализации Программы | - формирование комплексного подхода, преодоление ведомственных и межмуниципальных барьеров при реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа; - создание эффективного механизма контроля над достижением целевых показателей при вложении средств бюджетов (всех уровней) в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, государственные программы, включающие мероприятия, направленные на развитие коммунальной инфраструктуры; - создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов Кушвинского городского округа в целом; - создание на базе генеральных планов и документов территориального планирования городского округа, в рамках долгосрочной концепции развития субъекта Российской Федерации, единой обновляемой электронной информационной базы существующего состояния и перспективы развития коммунальной инфраструктуры городского округа |
| 3. | Основные принципы мониторинга | - достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности); - актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.); - доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком; - единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения |
| 4. | Основные источники сбора и систематизации информации о выполнении Программы | - орган местного самоуправления городского округа; - организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, утилизацию (захоронение) ТКО; - организации, осуществляющие разработку документов территориального планирования в границах городского округа |
| 5. | Основное положение проведения мониторинга программ комплексного развития | Мониторинг представляет собой механизм общесистемной координации действий городского округа по разработке и совершенствованию программы комплексного развития, направленный на обеспечение их соответствия генеральному плану городского округа, мероприятиям, предусмотренным схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, а также на недопущение отсутствия взаимосвязи мероприятий, предусмотренных схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, электроснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами. Мониторинг программ комплексного развития осуществляет уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: - определяет цели и задачи для каждого этапа проведения мониторинга; - формирует систему и перечень индикаторов, необходимых для каждого этапа проведения мониторинга, отражающих реализацию поставленных целей и задач мониторинга и программы комплексного развития; - утверждает формат и периодичность предоставления информации, необходимой для анализа соответствия запланированных мероприятий и фактических результатов программы комплексного развития, а также для оперативного контроля хода мониторинга; - устанавливает значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |
| 6. | Периодичность предоставления информации по результатам мониторинга | - ежеквартально (до 10 числа следующего месяца) – информация по итогам мониторинга предоставляется муниципальными образованиями субъекту Российской Федерации; - по итогам полугодия (года) (до 15 числа следующего месяца) – информация по итогам мониторинга предоставляется субъектом Российской Федерации в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. |
| 7. | Ответственность за проведение мониторинга | Глава городского округа и уполномоченный орган субъекта Российской Федерации несут ответственность за качественное проведение мониторинга и своевременное предоставление отчетов о реализации мероприятий программы комплексного развития |

  - Порядок и сроки корректировки программы

Разработка и последующая корректировка Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Программа разрабатывается на срок до 2030 года. Предложения по корректировке программы осуществляются при необходимости по итогам мониторинга ее реализации.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение показателей на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения показателей на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой городского округа и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- внесения изменений в программу комплексного развития.

В случае если в содержание мероприятий, установленных схемой и программой развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами вносятся изменения, соответствующие изменения должны вноситься и в Программу.

Корректировка Программы осуществляется в соответствии с требованиями к разработке и утверждению программы. Проект корректировки программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за две недели до ее утверждения, а также рекомендуется размещение на официальном сайте городского округа в сети Интернет. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту корректировки программы.

Утвержденная корректировка программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также размещается на официальном сайте администрации Кушвинского городского округа в сети Интернет.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

г-город;

пос-поселок;

РФ-Российская Федерация;

ГВС-горячее водоснабжение;

НДС- налог на добавленную стоимость;

Гкал-гигакалория;

ед- единица;

км-километр;

кВт-киловатт;

р-река;

ЗСО-зона санитарной охраны;

ХВС-холодное водоснабжение;

шт-штука;

ЕМФ- единицах мутности по формазину;

ПДВ-предельно допустимый выброс;

ПДК-предельно допустимая концентрация;

пер-переулок;

ул-улица;

д-деревня;

тыс-тысяча;

ТБО-твердые бытовые отходы;

МКД-многоквартирный жилой дом;

КНС-канализационная насосная станция;

РСО-ресурсоснабжающая организация;

ИЖС- индивидуальное жилищное строительство;

ВиВ- схема водоснабжения и водоотведения;

ВКХ- водопроводно-канализационное хозяйство;

ГГРП-головной газорегуляторный пункт;

ГРПШ-газорегуляторный пункт шкафной.